- 招  标  文  件

- 项目名称：中山医院苏北健康管理中心能源站—冷水机组等设备采购、安装、调试及伴随服务

- 项目编号：DFCG202412004

- 采购人：江苏斗龙港医疗管理有限公司（盖章）

- 招标代理：江苏磊华项目管理有限公司（盖章）

- 二〇二四年十二月

目录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	5

第三章 评标办法（综合评分法）	21

第四章  合同条款及格式	27

第五章  采购需求	56

第六章  投标文件格式	56

# 第一章  招标公告

项目概况：中山医院苏北健康管理中心能源站—冷水机组等设备采购、安装、调试及伴随服务的潜在投标人应在“新点电子交易平台-大丰政府采购系统”（网址：https://www.etrading.cn/BREpointSSO/login/oauth2login）获取招标文件，并于2025年01月13日10时00分00秒（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本概况

1、项目编号：DFCG202412004

2、项目名称：中山医院苏北健康管理中心能源站—冷水机组等设备采购、安装、调试及伴随服务

3、预算金额：22336057.74元

4、最高限价：21959500.00元

5、采购需求：中山医院苏北健康管理中心能源站—冷水机组等设备采购、安装、调试及伴随服务，包括离心式冷水机组、螺杆式冷水机组、水循环泵、定压补水装置、冷却塔等设备（材料）、运输、保险、指导安装、调试、检测直至验收合格、还包括售前售后服务等，具体以招标人提供的货物清单及技术需求书为准。

6、交付使用期：总期限：合同签订后 65日历天内完成供货及安装， 35日历天内完成产品制造并供货到工地现场，30日历天内完成设备安装、调试、并经验收合格。

7、质保期：招标人要求的质保期为调试验收合格之日起24个月。质保期内免费提供所有硬件设备的维修服务，在此期间内设备如发生任何质量问题或存在设计、制造、安装等缺陷，招标人有权从质量保证金中获得补偿。如该补偿不足以弥补招标人实际损失,中标人必须对招标人实际损失进行赔偿。

8、质量要求及验收标准：相关质量验收规范合格标准（招标文件、投标文件、国家或行业标准不一致处以最高标准执行）。

- 二、申请人的资格要求：

1、投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2、投标人须为独立法人企业（投标时提供相应在有效期内的营业执照副本）。

3、被"信用中国"网站（www.creditchina.gov.cn）、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn) 网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的不得参加本项目采购活动；

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目采购活动；

5、本次招标  不接受  联合体投标。

6、本项目特定资格要求：

（1）投标人提供有效期内的建筑机电安装工程专业承包一级或机电工程施工总承包二级及以上扫描件加盖投标人公章，提供有效的安全生产许可证扫描件加盖投标人公章；

(2)所投离心式冷水机组、螺杆式冷水机制造商应具有压力容器特种设备制造能力，投标时提供国家市场监督管理总局政务服务平台查询截图（加盖投标人公章）。

三、获取招标文件

1、请各投标申请人于2024年12月23日至2024年12月30日登入“新点电子交易平台-大丰政府采购系统”（网址：https://www.etrading.cn/BREpointSSO/login/oauth2login）下载招标文件，如在规定时间内未下载招标文件，由此引起的无法投标等情形的，责任自负。

2、招标文件获取方式：各潜在投标人（供应商）使用“CA数字证书（CA锁）”或“账号密码”登录“新点电子交易平台-大丰政府采购系统（网址：https://www.etrading.cn/BREpointSSO/login/oauth2login）”获取。办理CA数字证书（CA锁）以及电子签章相关事宜见（http://dfggzy.com/dfweb/infodetail/?infoid=9c34520d-979a-4630-a939-9b3fbd2253db&categoryNum=029）”。

3、招标文件售价：免费。

4、各潜在投标人（供应商）可登录大丰公共资源电子交易平台-点击查看“招投标常见问题”-点击“【投标人】怎么参与大丰政府采购全程电子化项目（http://dfggzy.com/dfweb/infodetail/?infoid=9c34520d-979a-4630-a939-9b3fbd2253db&categoryNum=029）”，或者工作时间拨打4009280095-5，或者加入QQ群（问题解决群）：384422310，或者工作时间拨打招标代理电话：13851337203。

四、提交投标文件截止时间、开标时间、地点

1、提交投标文件截止时间：2025年01月13日10时00分00秒。

2、提交投标文件的地点：“投标文件制作工具”生成的xetf格式的电子档上传至新点电子交易平台-大丰政府采购系统（网址：https://www.etrading.cn/BREpointSSO/login/oauth2login）。

3、逾期提交的投标文件将被拒收并退回。

4、开标时间：投标文件提交截止时间。

5、开标地点：本项目实行不见面开标，各投标人（供应商）的授权委托人或法人代表应在投标文件提交截止时间前提前登入“开标大厅系统”（步骤：登入-投标人-CA登录-江苏省CA），到达投标文件提交截止时间后，首先进入开标程序中的投标文件解密会议，然后按系统提示完成投标文件解密。网址为http://js.etrading.cn/EpointBidOpening/bidopeninghallaction/hall/login。投标人未按时完成投标文件解密或解密未成功的，均被视为投标人放弃本次投标（无效投标）。解密完成后投标人可自行决定是否继续参加开（唱）标会议，投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目对投标申请人的资格审查采用资格后审方式，由评标委员会根据招标文件进行评定；报名时不进行报名资料的任何审查，由意向投标人自行判断是否符合投标资格。

2、本招标项目采用的评标方法：综合评分法。

3、本招标项目招标公告发布媒介：大丰公共资源电子交易平台（http://ggzy.dafeng.gov.cn/dfweb/）。

4、投标前请关注“大丰公共资源电子交易平台”的“政府采购”—“答疑补充”栏目。及时了解到项目的“答疑补充”等情况。

5、本项目采用全程电子化及不见面开标模式。本项目实行不见面开标，各投标人（供应商）的授权委托人或法人代表应在投标文件提交截止时间前提前登入“开标大厅系统”（步骤：登入-投标人-CA登录-江苏省CA），到达投标文件提交截止时间后，首先进入开标程序中的投标文件解密会议，然后按系统提示完成投标文件解密。投标人未按时完成投标文件解密或解密未成功的，均被视为投标人放弃本次投标（无效投标）。因投标人自身设备故障或自身原因导致无法完成投标的，对其形成的不利后果及责任由投标人自行承担。解密完成后，投标人可自行决定是否继续参加开（唱）标会议，投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

6、开标大厅系统网址为：

http://js.etrading.cn/EpointBidOpening/bidopeninghallaction/hall/login。

七、投标保证金

参照执行苏财购[2020]52号文《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》，本项目不需要缴纳投标保证金。

八、投标人在诚信库中录入的所有信息均应合法真实有效，并应在投标文件提交截止时间前完成诚信库信息的及时更新、完善，采购人或评标委员会将按照投标文件提交截止时间前的现状信息予以审查或评审，如投标人未及时更新和完善的，对其形成不利的后果及责任由投标人自行承担。投标人录入诚信库提交的信息如有虚假或其他违法违规情形的，将有可能面临被列为失信行为的风险并承担相应的法律责任。

九、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

招 标 人：江苏斗龙港医疗管理有限公司

联 系 人：杨华根

联系电话：18662008858

联系地址：盐城市大丰区斗龙港旅游度假区内

招标代理：江苏磊华项目管理有限公司

联 系 人：季顺凡

联系电话：13851337203

联系地址：盐城市大丰区五一路与飞达东路交叉路口东北侧(锦和大厦21楼)

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 江苏斗龙港医疗管理有限公司 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 江苏磊华项目管理有限公司 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 中山医院苏北健康管理中心能源站—冷水机组等设备采购、安装、调试及伴随服务 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 采购需求 | 见招标公告 |
| 1.3.2 | 供货期 | 见招标公告 |
| 1.3.3 | 交货或服务地点 | 甲方指定地点 |
| 1.3.4 | 质量要求及验收标准 | 见招标公告 |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 | 见招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 见招标公告 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 投标人自行踏勘现场 |
| 1.10 | 投标预备会 | R不召开 |
| 1.11 | 偏离 | 详见招标文件相关条款 |
| 2.1.1 | 构成招标文件的其它材料 | 无 |
| 2.2.1 | 要求招标人澄清招标 文件截至时间 | 2024年12月31日18：00前 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标 文件澄清时间 | 投标人自行网上查寻 |
| 2.3.1 | 投标人确认收到招标 文件修改时间 | 投标人自行网上查寻 |
| 3.1.1 | 投标文件的组成 | 本项目投标文件包括资信文件、商务文件、技术文件、开标一览表。 ⑴资信文件应包括如下内容： R 投标企业营业执照； R《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件； R投标人提供有效期内的建筑机电安装工程专业承包一级或机电工程施工总承包二级及以上扫描件加盖投标人公章，提供有效的安全生产许可证扫描件加盖投标人公章； R提供产品制造商的《中华人民共和国特种设备生产许可证》并获准可从事以下特种设备生产活动：压力容器制造（含安装/修理/改造），并提供国家市场监督管理总局政务服务平台查询截图，扫描件并加盖投标人公章； ⑵商务文件应包括如下内容： R投标函； R法定代表人身份证明书； R法定代表人授权委托书及授权委托人身份证复印件（如有）； R报价明细表； ⑶技术文件应包括如下内容： R按招标文件要求以及评标办法评分需要提供。 ⑷开标一览表 |
| 3.2.2 | 投标报价要求 | ### 投标报价是履行合同的最终结算单价，应包括完成本项目实施期间所必须的货款、加工制造、标准附件、备品备件、施工超高增加费及脚手架费、专用工具、包装、运输、装卸、指导安装、调试、保修、保险、利润、税金、货到就位（按招标人要求运送、堆放）、货物到现场后直至验收前的保管、风险费、售后服务、资金成本、招标代理费等所需的为完成本项目全部费用的价格体现。投标所报单价为最终结算单价，因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标单位所报单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。 |
| 3.2.3 | 最高投标限价 | 详见招标公告 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 60日（从投标截止之日算起） |
| 3.4 | 投标保证金 | 参照执行苏财购[2020]52号文《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》，本项目不需要缴纳投标保证金。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选 投标方案 | 不允许 |
| 4.2.1 | 投标文件提交截止时间 | 2025年01月13日10时00分00秒； |
| 4.2.2 | 投标文件提交地点 | （1）电子档上传地址：“投标文件制作工具”生成的xetf格式的电子档上传至新点电子交易平台-大丰政府采购系统（网址：https://www.etrading.cn/BREpointSSO/login/oauth2login）。 （2）投标人未在投标文件递交截止时间前将加密的投标文件上传至新点电子交易平台-大丰政府采购系统，视为放弃其投标。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否（相关原件资料除外） □是，退还安排： |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2025年01月13日10时00分； 开标地点：开标大厅系统http://js.etrading.cn/EpointBidOpening/bidopeninghallaction/hall/login。 |
| 5.1.1 | 参加开标会的 投标人代表 | 本项目实行不见面开标，各投标人（供应商）的授权委托人或法人代表应在投标文件提交截止时间前提前登入“开标大厅系统”（步骤：登入-投标人-CA登录-江苏省CA），到达投标文件提交截止时间后，首先进入开标程序中的投标文件解密会议，然后按系统提示完成投标文件解密。（解密完成后投标人可自行决定是否继续参加开（唱）标会议，投标人未参加开标的，视同认可开标结果）。投标人代表进入相应标段的开标会议区收听观看实时音视频交互效果并及时在讨论组中反馈，未按时加入开标会议区并完成扫码登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开标全过程提疑的权利，投标人将无法看到解密指令、无效投标及澄清、开（唱）标等实时情况，并承担由此导致的一切不利后果。 开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切不利后果。 |
| 5.2 | 开标程序 | 详见投标须知5.2条 |
| 5.2.2 | 投标文件解密时间 | 投标人解密时间限定在开标大厅系统发出投标文件解密指令后15分钟内完成，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人放弃本次投标（无效投标），系统内投标文件将被退回；因招标人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。（友情提示：进行解密的时候，应使用生成投标文件的CA锁进行操作，否则无法完成解密。） |
| 6.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：7人或7人以上单数； 评标专家确定方式：电脑随机抽取 |
| 6.3 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 8.1 | 是否授权评标 委员会确定中标人 | □是 否 |
| 8.3 | 履约保证金 | 履约保证金的形式：转账、履约担保或者投标人基本账户开户行出具的银行保函、保险公司保险单。 履约保证金的金额：中标价的10%。 注：对提供＂信用中国(江苏盐城)＂备案的第三方信用报告AA评级及以上采购供应商，免收履约保证金或履约保证金缴纳比例降低，合同订立前需提供相关证明材料 履约保证金退还：该项目供货完成并验收合格后退还。 |
| 10.1 | 付款方式 | （1）合同签订后预付合同价款的10%； （2）经招标人验收，制造商开始进行主要设备生产付主要设备价款的15%； （3）主要设备供货到现场经初步验合格后付至主要设备价款的50%； （4）全部项目安装完毕并经调试、验收合格付至合同价款的80%； （5）余款作为质量保证金，质保期内无质量问题一年支付一次，支付额为结算总额×20%/质保年限，质保期满时结清。 注： （1）按以上付款进度，无任何利息补偿。 （2）付款时主要设备仅包含以下设备：离心式冷水机、螺杆式冷水机、水循环泵、定压补水装置、冷却塔。 |
| 10.2 | 收费标准 | 本项目招标代理费向中标单位收取，依据苏招协【2022】002号文件规定货物类标准、苏建价协（2022）7号文件标准缴纳；请投标人考虑在投标报价中，但不单列；请投标人考虑在投标报价中，但不单列。 |
| 11 | 解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明。当发现的不明确或不一致，在招标文件中有明确规定的，评标委员会应按已明确的规定评标；当发现的不明确或不一致，在招标文件中没有明确规定时: ⑴凡是构成合同文件组成内容的不明确或不一致，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释； ⑵凡不是构成合同文件组成内容的不明确或不一致，除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释。同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，影响评审的，剔除该因素进行评审；其它情形的，以现行法律法规约定为准；凡同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。 ⑶按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |  |
| 12 | 1、本招标文件时间均以中华人民共和国北京时间为准，所涉及金额的币种均为人民币。 2、凡参与本项目投标的投标人，视同已踏勘过项目现场和研究了本招标文件的所有内容，并无保留地接受招标文件的所有条款（含招标答疑、补充通知等）。 3、为防止因开标前集中上传投标文件造成的网络拥堵，导致投标人无法在投标截止时间前成功上传投标文件，建议投标人在开标前尽早将投标文件上传到新点电子交易平台-大丰政府采购系统（网址：https://www.etrading.cn/BREpointSSO/login/oauth2login）。 4、请统一使用最新版本的投标文件编制工具制作投标文件，相应软件请至新点电子交易平台（https://www.etrading.cn/），点击右侧“常用下载”，选择“投标工具”进行下载（网址：https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Ztb&ZtbSoftXiaQuCode=0128&ZtbSoftType=tballinclusive），投标文件制作视频学习地址：https://www.etrading.cn/bszn/015005/015005002/20211227/80e55434-c70a-4a10-923e-641aa639269e.html。目前投标人使用投标文件制作工具制作投标文件时，无需电子签章。 5、因本项目采用全程电子化及不见面开标模式，故招标人特别说明如下： ①、不见面开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。 ②、本项目招投标文件均用专用招投标工具软件编制，并通过网上招投标平台完成招投标过程。投标人投标文件的编制和提交，应依照招标文件的规定进行。如未按招标文件要求编制、提交电子投标文件，将有可能导致无效投标，其不利后果由投标人自行承担。不见面开标操作教程详见http://js.etrading.cn/EpointBidOpening/bidopeninghallaction/hall/login。投标人如对正确使用招投标专用工具软件有疑问的，请尽早和软件公司的服务人员联系，他们会根据投标人要求，提供必要的培训和技术支持。平台使用问题、投标文件制作工具使用问题请在工作时间联系新点公司，联系电话：4009280095-5或者联系本项目招标代理，联系电话：13851337203。 ③、为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等；建议投标人具备的软件设施有：IE浏览器（版本必须为11及11以上），江苏省互联互通版驱动版本。为保证交互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，其产生的不利后果由投标人自身承担。 6、本招标文件未尽事宜，按国家和省法律法规、规章要求处理。 7、本招标文件的解释权归招标人所有。 |  |

特别提醒：

- 招标人会根据招标需要，可能会不定期在大丰公共资源电子交易平台发布该项目补充答疑等澄清修改文件，请各投标人自行网上查寻，未能及时查阅响应而影响投标的，结果由投标人负责。

- 1.总则

### 1.1 项目概况

1.1.1根据有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对项目进行招标。

1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、交货期或工期和质量要求

1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2本招标项目的交货期或工期：见投标人须知前附表。

1.3.3本招标项目的交货或服务地点：见投标人须知前附表。

1.3.4本招标项目的质量要求及验收标准：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备的资格要求见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中参加投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人的附属机构（单位）；

（2）为本标段的监理人；

（3）为本标段的代建人；

（4）为本标段提供招标代理服务的；

（5）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构的单位负责人为同一个人的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（7）与本标段的其他申请人的单位负责人为同一个人的；

（8）与本标段的其他申请人之间存在控股、管理关系或母公司、全资子公司关系的；

（9）法律法规规定的其他情形。

### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1招标人不组织投标人踏勘现场，投标人可以自行对项目现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人向投标人提供的有关项目现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

### 1.10 投标预备会

本项目不召开投标预备会。

### 1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

# 2.招标文件

### 2.1 招标文件组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）采购需求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当招标文件相互之间发生矛盾时，以后发出的文件为准。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清，招标人应当在7个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间前以“补充答疑”的形式在大丰公共资源电子交易平台（http://ggzy.dafeng.gov.cn/dfweb/default.aspx）上公开发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，且澄清内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间前，招标人可以以“补充答疑”的形式在大丰公共资源电子交易平台（http://ggzy.dafeng.gov.cn/dfweb/default.aspx）上修改招标文件。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，且修改内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

- 2.4 投标人提出异议截止时间

2.4.1 潜在投标人对招标文件有异议的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

# 3.投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件组成见“投标人须知前附表”；

3.1.2 招标文件“第六章 投标文件格式”有规定格式要求的，投标人应按规定的格式填写并按要求提交相关的证明材料。

### 3.2 投标报价

3.2.1投标报价应包含本招标文件中的全部内容所需的所有费用。

3.2.2投标人按投标人须知前附表的具体规定进行报价。

3.2.3招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价见投标人须知前附表。

3.2.4计价方式

### 投标报价是履行合同的最终结算单价，应包括完成本项目实施期间所必须的货款、加工制造、标准附件、备品备件、施工超高增加费及脚手架费、专用工具、包装、运输、装卸、指导安装、调试、保修、保险、利润、税金、货到就位（按招标人要求运送、堆放）、货物到现场后直至验收前的保管、风险费、售后服务、资金成本、招标代理费等所需的为完成本项目全部费用的价格体现。投标所报单价为最终结算单价，因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标单位所报单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表第3.3.1条规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人应通知所有投标人延长投标有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

### 3.4投标保证金

参照执行苏财购[2020]52号文《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》，本项目不需要缴纳投标保证金。

### 3.5 资格审查资料

3.5.1 投标人投标文件中提供的以下资格审查资料必须为原件扫描件或复印件加盖投标单位鲜章（或电子证照），关键信息齐全、清晰可辨(钢印除外)。

（1）投标人有效的营业执照。

（2）《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件（提供声明函）。

（3）投标人提供有效期内的建筑机电安装工程专业承包一级或机电工程施工总承包二级及以上扫描件加盖投标人公章，提供有效的安全生产许可证扫描件加盖投标人公章；

(4) 所投离心式冷水机组、螺杆式冷水机制造商应具有压力容器特种设备制造能力，投标时提供国家市场监督管理总局政务服务平台查询截图（加盖投标人公章）。

特别提醒:

1、因上述扫描件不清晰无法辨认、或提供的关键信息不全、更新不及时导致被采购人或评标委员会评委认定为无效投标的，其不利的后果由投标人自行承担。

2、因资质换证就位或其他非主观原因显示上述证书过期的，主管部门对证书有效期延长有特殊规定的，投标时需提供相关说明，资格审查方予通过。

3、若中标候选人上述有关证书有效性被质疑的，被质疑人出具发证机关证明或通过二维码或证书查询系统能够证明有效即可。

4、采购人或评标委员会的审查或评审仅针对投标文件提交截止时间前投标人提交的投标文件（包含以链接形式提供的附件资料）进行审查或评审，投标人后续撤回、修改、补充、更新、作废诚信库信息，不影响按照投标文件提交截止时间前投标人提交的投标文件形成的审查或评审结果。投标人若需要更正投标资料信息，应在投标文件提交截止时间前撤回投标文件，重新勾选投标资料后上传。投标文件提交后，投标人不得对投标资料信息进行改动。

- 3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要可自行增加，作为投标文件的组成部分。

3.6.2 电子投标文件应使用“新点电子交易平台-大丰政府采购系统”可接受的投标文件制作工具进行编制和加密，并在投标文件提交截止时间前上传至“新点电子交易平台-大丰政府采购系统”中。

3.6.3 投标文件中涉及从企业诚信库中获取的材料见本章第3.1.1项，投标人应在相应章节中建立相应链接（点击后可自动进入企业诚信库查看相应原件扫描件，并作为投标文件组成部分）。对已在投标文件中链接的企业诚信库材料进行更新的，投标文件须重新链接获取相应信息。

投标人有义务核查投标文件中相应链接，以及从企业诚信库中获取扫描件的有效性和真实性，如存在扫描件无效、不清晰、不完整或链接无效等情形的，投标人应及时更新企业诚信库相关材料，并重新链接获取相应信息。

必须从诚信库获取的材料，须通过互联网可以查询，未按本项要求从企业诚信库中获取的，视为未提供，在评标时该材料不予认可。

投标人须知前附表3.1.1条无需从诚信库勾选的材料，编制投标文件时直接提供扫描件上传至投标文件制作工具其他材料栏。

3.6.4投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

### 3.6.5补充内容：投标文件编制的其它要求详见投标人须知前附表。

### 3.7 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得提交备选投标方案。允许投标人提交备选投标方案的，只有中标候选人的投标人，其所提交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标候选人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

- 4.投标

- 4.1 投标文件的加密和数字证书认证

4.1.1 投标文件应使用数字证书认证并加密。

4.1.2 未按本章第4.1.1项要求加密和数字证书认证的投标文件，招标人拒收。

- 4.2 投标文件的提交

4.2.1 投标人应在招标文件规定的投标文件提交截止时间前完成投标文件的提交。电子档投标文件的提交是指使用新点电子交易平台-大丰政府采购系统在投标文件提交截止时间前完成投标文件的上传。

4.2.2 投标人提交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除招标文件另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。

4.2.4中标单位在中标结果公告后、领取中标通知书前必须提供与投标文件电子标书一致的纸质投标文件加盖投标人单位鲜红公章并装订成册（共五套：正本一套、副本四套）以供招标人、招标代理机构及公共资源交易中心存档。纸质投标文件应使用CA系统打印，且必须保证与评标时的电子标书完全一致。

4.2.5有下列情形之一的投标文件拒收并退回：

1）投标文件逾期提交的或者未在指定时间内完成投标文件解密的。

2）投标人CA锁无法解密投标文件的。

- 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标人须知前附表规定的投标文件提交截止时间前，投标人可以多次修改或撤回已提交的投标文件，最终投标文件以投标文件提交截止时间前完成上传至新点电子交易平台-大丰政府采购系统最后一份投标文件为准。

4.3.2 修改的投标文件应按照本章第3.6条、第4.2条规定进行编制和提交。

4.3.3投标文件提交截止时间之后，在投标有效期内，投标人不得修改或撤回投标文件。

# 5.开标

- 5.1 开标时间、地点和投标人参会代表

5.1.1详见投标人须知前附表规定的时间、地点和投标人参会代表；

- 5.2 开标程序

A、投标文件解密

投标文件提交截止时间后，招标人通过开标大厅系统发出投标文件解密的指令，投标人解密时间限定在开标大厅系统发出投标文件解密指令后15分钟内完成。投标人未按时完成投标文件解密或解密未成功的，均被视为投标人放弃本次投标（无效投标）。因投标人自身设备故障或自身原因导致无法完成投标的，对其形成的不利后果及责任由投标人自行承担。解密完成后，投标人可自行决定是否继续参加开（唱）标会议，投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

B、开（唱）标

1、宣布开标纪律；

2、宣布招标人、招标代理机构、招投标监管部门、交易中心出席开标会的有关人员姓名；

3、招标人（招标代理机构）导入投标文件；

4、当众唱标，宣读投标人名称、标段名称、质量标准、交货期（服务期）、报价、项目负责人及其他内容；

5、投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，由招标人答复并制作记录，未提出异议的视为认同；

6、开标会议结束。

- 5.3 特殊情况处理

5.3.1因“网上开评标系统”故障，开标活动无法正常进行时，招标人可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开标时间。“网上开评标系统”故障是指非投标人原因造成所有投标人电子投标文件均无法解密的情形。部分投标文件无法解密的，不适用该条款。

5.3.2 因投标人原因造成投标文件在规定的时间内未完成解密的，该投标将被拒绝。

5.3.3 投标人对开标有异议的，应当在开标系统中当场提出，招标人当场予以答复，并制作记录。

# 6.评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的，且在处罚期内。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

### 6.4无效标书条款

投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作为无效投标予以否决：

（1）投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

（2）投标文件中的投标函无企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

（3）如投标函由企业法定代表人委托代理人加盖印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

（4）投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

（5）投标文件技术规格中一般参数超出招标文件允许偏离的最大范围或最高项数的；

（6）投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的；

（7）投标文件的组成不符合招标文件要求的；

（8）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标货物报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

（9）与招标文件提供的货物（设备）清单中的清单数量或规格不相同的；

（10）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的，或交货期达不到招标文件规定期限的要求；

（11）明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

（12）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

（13）投标文件提出的工程验收、计量、价款结算和付款方式不能满足招标文件要求或招标人不能接受；

（14）不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

（15）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（16）投标人投标文件中提供的资格审查资料非有效原件扫描件或复印件加盖投标单位鲜章（或电子证照），关键信息不齐全、不清晰可辨(钢印除外)；

（17）未按招标文件要求提供电子投标文件，或者电子投标文件未能解密或超时解密的。因招投标系统故障因素导致所有投标电子投标文件均不能解密的除外。

（18）凡招标文件未明确的无效标条件，评标委员会不得作为判定无效标的依据，评标委员会也不得以不符合招标文件中规定的其他实质性要求作为判定无效标的依据。

### 6.6重新招标

依法必须进行招标的项目，提交投标文件的投标人少于三个的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当依法重新招标。重新招标后投标人仍少于三个的，按国家有关规定需要履行审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，报项目审批、核准部门审批、核准后可以不再进行招标。

依法必须招标的项目评标委员会否决所有投标的，或者评标委员会否决一部分投标后其他有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争，决定否决全部投标的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当依法重新招标。

# 7.评标结果公示

7.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标人确定之日起2个工作日内在与招标公告相同的发布媒介上对评标结果进行公告。

7.2 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，供应商认为评标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章）。招标人自收到异议之日起7个工作日内作出答复。

# 8.合同授予

### 8.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

### 8.2中标通知

招标人在评标结果公示期结束后3日内向中标人发出中标通知书。

### 8.3 履约保证金

8.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式和招标文件“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。

8.3.2中标人不能按本章第8.3.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，给招标人造成的损失的，中标人还应当对损失予以赔偿。

### 8.4 签订合同

8.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格；给招标人造成的损失的，中标人还应当对损失予以赔偿。

所有产品供货前提供样品和检测报告，经甲方确认后组织供货，乙方无法按招标文件要求提供样品或检测报告达不到招标文件要求的，取消其中标资格，给甲方造成损失的，甲方有权追偿。

8.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

# 9.纪律和监督

### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公众利益或者他人合法权益。

### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

- 9.5 质疑

供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益采到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商提出质疑应当符合财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》相关规定。

- 9.6 投诉

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意的，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向盐城市斗龙港旅游度假集团有限公司提起投诉。提起投诉应当符合财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》相关规定。

### 9.7差别待遇或者歧视待遇现象

采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

（一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；

（二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；

（三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；

（四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；

（五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；

（六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；

（七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；

（八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

若有以上现象，评委将根据本招标文件相关条款执行。

# 10.招标人需要补充的其他内容

无。

- 11.解释权

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明。当发现的不明确或不一致，在招标文件中有明确规定的，评标委员会应按已明确的规定评标；当发现的不明确或不一致，在招标文件中没有明确规定时：

⑴凡是构成合同文件组成内容的不明确或不一致，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；

⑵凡不是构成合同文件组成内容的不明确或不一致，除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释。同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，影响评审的，剔除该因素进行评审；其它情形的，以现行法律法规约定为准；凡同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。

⑶按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

- 12.其他

1、本招标文件时间均以中华人民共和国北京时间为准，所涉及金额的币种均为人民币。

2、凡参与本项目投标的投标人，视同已踏勘过项目现场和研究了本招标文件的所有内容，并无保留地接受招标文件的所有条款（含招标答疑、补充通知等）。

3、本招标文件未尽事宜，按国家和省法律法规、规章要求处理。

4、本招标文件的解释权归招标人所有。

# 第三章 评标办法（综合评分法）

## 开标时特别说明：

## 本项目采用全程电子化及不见面开评标的模式，开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过盐城大丰开标大厅系统http://js.etrading.cn/EpointBidOpening/bidopeninghallaction/hall/login及相应的配套软硬件设备，完成远程解密、文件传输、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节，具体内容和规定详见招标文件。

## 1.评标方法

## 本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本招标文件规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐1名中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由评标委员会抽签确定。最低报价及任何单项因素的最优均不是中标的必要条件。

## 2.评审标准

2.1 初步评审

2.1.1形式评审标准

对投标文件的有效性、完整性进行评审。

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 投标人名称 | 与营业执照一致 |
| 投标承诺函 | 有法定代表人或其委托代理人签字(或盖章)并加盖投标单位公章 |
| 授权委托书 | 有法定代表人签字(或盖章)并加盖投标单位公章 |
| 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |

2.1.2资格审查（资格后审）

评标委员会对通过上一阶段评审的投标人资格对照招标文件投标须知第3.5项的规定要求进行审查，只有通过资格审查的投标人方可进行下一阶段的评审。

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
| 声明 | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件（提供声明函） |
| 资质要求 | 投标人提供有效期内的建筑机电安装工程专业承包一级或机电工程施工总承包二级及以上扫描件加盖投标人公章，提供有效的安全生产许可证扫描件加盖投标人公章； |
|  | 所投离心式冷水机组、螺杆式冷水机制造商应具有压力容器特种设备制造能力，投标时提供国家市场监督管理总局政务服务平台查询截图（加盖投标人公章）。 |

2.1.3 响应性审查

对招标文件要求的合同履行期限、质量标准、投标有效期、投标报价等实质性要求的响应性进行评审。

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 合同履行期限 | 符合招标文件相关约定 |
| 质量标准 | 符合招标文件相关约定 |
| 投标有效期 | 符合招标文件相关约定 |
| 投标价格 | 符合招标文件相关约定 |

### 2.2 详细评审（100分）

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价（40分） | 以有效投标文件的评标价算术平均值为A（若有效投标文件≥7家时，去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值为A；若有效投标文件≥10家时，去掉其中的二个最高价和二个最低价后取算术平均值为A） 评标基准价 =A×K，K值在开标时由招标人代表随机抽取确定，K值的取值范围为97%、97.5%、98%。 扣分标准： 有效投标文件的评标价等于评标基准价的得满分，有效投标文件的评标价相对评标基准价每低1%扣0.30分，每高1%扣0.45分；偏离不足1%的，按照插入法计算得分。 注：评标委员会在评标报告签字后，上述评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其他任何情形而改变，但评标过程中的计算错误可作调整。 | 40 |
| 2 | 产品参数、性能、实际应用（35分） | 1.所供产品技术参数全部响应采购需求得25分。 2.技术要求中标注★号内容为重要参数需求，如有负偏离每项扣1分；其余内容为一般要求，有一项负偏离扣0.5分，直至扣完为止。 （注：所有带★号的参数，必须在投标文件中提供有效证明材料加盖制造商公章或提供制造商官方网络截图（并提供网页链接网址）） | 25 |
|  |  | 投标人所投产品压缩机和制冷机为同一品牌得1分。（投标时需提供压缩机生产厂家名称和产品名称、与压缩机品牌加盖制造商公章或提供制造商官方网络截图（并提供网页链接网址））。 | 1 |
|  |  | 根据所投离心机电机防护等级，最优得2分，次优得1分。（加盖制造商公章或提供制造商官方网络截图（并提供网页链接网址）） | 2 |
|  |  | 根据离心机组采用的安全性冷媒，最优得2分，次优得1分。（参照GB/T 7778-2017《制冷剂编号方法和安全性分类》并提供证明材料） | 2 |
|  |  | 所投产品实际应用： 根据投标人所投品牌离心式冷水机（或螺杆式冷水机）在三级甲等综合性医院的应用案例，且单一项目案例离心式冷水机或螺杆式冷水机总台数不低于4台，按照以下标准进行评审计分： 所投品牌离心式冷水机（或螺杆式冷水机）在三级甲等综合性医院的应用案例数量（X）; 得分. 0家＜X≤30家; 1.0. 30家＜X≤50家; 2.5. X＞50家; 5. 投标人投标时仅须提供使用方名称、离心式冷水机或螺杆式冷水机使用台数即可，表格格式自制。 注：（1）本项材料可以提供投标人加盖印章的说明文件或是加盖所投产品制造商加盖印章出具的说明文件。 （2）投标人对其提供的材料的真实性负责，经核实存在弄虚作假情形的，取消其投标资格，招标人保留向有关部门提请通报的权利。 | 5 |
| 3 | 团队人员配备 （4分） | 团队服务人员配备： （1）投标人承诺团队服务人员满足《苏建建管〔2014〕701号》要求，且提供项目负责人的机电工程专业一级建造师证书、安全生产考核合格证（B 类）得1分，投标人且须承诺项目负责人无在建工程，不符合本项条件的，按无效标处理。 （2）投标人配备应急管理部门（或安全生产监督管理部门）颁发的“制冷与空调作业”特种作业操作证人员，按以下标准评审计分： 配备“制冷与空调作业”特种作业操作证人员数量; 得分. 0人; 0分. 1-2人; 0.5分. 3-8人; 1.5分. 8人以上; 3分. 注：上述人员均须为投标人本单位正式职工，投标时需提供相关证书及为其缴纳近六个月来至少连续2个月社保证明。 | 4 |
| 4 | 类似业绩（5分） | 1、投标人自2021年12月1日以来（以竣工验收时间为准）具有类似业绩，每有一个业绩得基本分1.5分，共3分。（以提供加盖投标人公章的合同扫描件、中标通知书、竣工验收证明为准） 注：（1）中标后中标单位须提供合同原件提供采购人核查，未提供或提供不全或复印件与原件不一致，取消中标资格。 （2）类似业绩是指投标人具有供货至少包含所投产品离心机或螺杆机，且单项合同价款不低于1000万元的公共建筑工程类似业绩。 2、上述业绩中有一项（或一项以上）为医院业绩的另得2分。 | 5 |
| 5 | 安装调试方案 （12分） | - 供货进度及保障措施(4分):有完善的供货计划、安装调试方案、方案、培训人员配备情况及实施方案的，评标委员会根据以上内容进行评审，打分区间为0-4分，以0.1分为一个计分单位，未提供此项内容的本项不得分。 - 安全生产和安装调试方案(4分);有完善的设备安装及人员安全的保证措施合理、切实可行性比较;评标委员会根据以上内容进行评审，打分区间为0-4分，以0.1分为一个计分单位，未提供此项内容的本项不得分。 - 售后服务(4分):供应商针对本项目须提供①完善的售后服务方案②售后服务承诺书，方案及承诺内容完整齐全、合理可行得 4 分，每存在 1 处缺陷扣 1 分，扣完为止，方案内容不能满足项目需求或未提供不得分。（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容不完整、逻辑不清、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺漏、不符合采购需求或者承诺响应时间与实际可响应不一致等）。 | 12 |
| 6 | 质保期 （3分） | 投标人承诺质保期为两年得基本分2分，在此基础上质保期每增加一年的，得1分，本项最高得分为3分。质保期承诺低于两年的按无效投标文件处理。 | 3 |
| 7 | 诚信承诺书（1分） | 投标文件中提供《盐城市大丰区政府招标采购供应商承诺书》的得 1 分，未提供的不得分。 | 1 |

3.评标程序

3.1 评标准备

3.1.1 评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到（或通过门禁系统签到）以证明其出席。

3.1.2 评标委员会成员首先推选一名评标委员会负责人，负责评标活动的组织领导工作。

3.1.3 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会负责人应组织评标委员会成员认真研究招标文件，未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

3.2 初步评审

3.2.1评标委员会依据本章第2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。

3.2.2投标文件不符合本章第2.1款评审标准的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作为无效投标予以否决。

3.2.3对照投标人须知6.4款，投标文件有上述情况之一，视为未能对招标文件作出实质性响应，凡招标文件未明确标明无效标条款的，评标委员会不得作为判定无效投标的依据。

3.2.4 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。

(1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2.5只有通过初步评审的投标文件才能进入详细评审。

3.3 详细评审

3.3.1 在详细评审发现符合“无效标书条款”的，应当作为无效投标予以否决，其投标报价亦不作为评标基准价A值的依据。

3.3.2 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.3.3 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.4 投标文件的澄清和补正

3.4.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

3.5 推荐中标候选人或直接确定中标人

3.5.1 除投标人须知前附表授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则:

评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据投标人须知前附表规定的中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。

3.6 提交评标报告

评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。

第四章  合同条款及格式

## 第一节 通用合同条款

## 1.一般约定

### 1.1 词语定义

除专用合同条款另有约定外，合同中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

- 1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函、商务和技术偏差表、专用合同条款、通用合同条款、供货要求、分项报价表、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2 合同协议书：指买方和卖方共同签署的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指买方通知卖方中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指由卖方填写并签署的，名为“投标函”的函件。

1.1.1.5 商务和技术偏差表：指卖方投标文件中的商务和技术偏差表。

1.1.1.6 供货要求：指合同文件中名为“供货要求”的文件。

1.1.1.7 中标设备技术性能指标的详细描述：指卖方投标文件中的投标设备技术性能指标的详细描述。

1.1.1.8 技术服务和质保期服务计划：指卖方投标文件中的技术服务和质保期服务计划。

1.1.1.9 分项报价表：指卖方投标文件中的分项报价表。

1.1.1.10 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

- 1.1.2 合同当事人

1.1.2.1 合同当事人：指买方和（或）卖方。

1.1.2.2 买方：指与卖方签订合同协议书，购买合同设备和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

1.1.2.3 卖方：指与买方签订合同协议书，提供合同设备和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

- 1.1.3 合同价格

1.1.3.1 签约合同价：是签订合同时合同协议书中写明的合同总金额。

1.1.3.2 合同价格：指卖方按合同约定履行了全部合同义务后，买方应付给卖方的金额。

1.1.4 合同设备：指卖方按合同约定应向买方提供的设备、装置、备品、备件、易损易耗件、配套使用的软件或其他辅助电子应用程序及技术资料，或其中任何一部分。

1.1.5 技术资料：指各种纸质及电子载体的与合同设备的设计、检验、安装、调试、考核、操作、维修以及保养等有关的技术指标、规格、图纸和说明文件。

1.1.6 安装：指对合同设备进行的组装、连接以及根据需要将合同设备固定在施工场地内一定的位置上，使其就位并与相关设备、工程实现连接。

1.1.7 调试：指在合同设备安装完成后，对合同设备所进行的调校和测试。

1.1.8 考核：指在合同设备调试完成后，对合同设备进行的用于确定其是否达到合同约定的技术性能考核指标的考核。

1.1.9 验收：指合同设备通过考核达到合同约定的技术性能考核指标后，买方作出接受合同设备的确认。

1.1.10 技术服务：指卖方按合同约定，在合同设备验收前，向买方提供的安装、调试服务，或者在由买方负责的安装、调试、考核中对买方进行的技术指导、协助、监督和培训等。

1.1.11 质量保证期：指合同设备验收后，卖方按合同约定保证合同设备适当、稳定运行，并负责消除合同设备故障的期限。

1.1.12 质保期服务：指在质量保证期内，卖方向买方提供的合同设备维护服务、咨询服务、技术指导、协助以及对出现故障的合同设备进行修理或更换的服务。

- 1.1.13 工程

1.1.13.1 工程：指在专用合同条款中指明的，安装运行合同设备的工程。

1.1.13.2 施工场地（或称工地、施工现场）：指专用合同条款中指明的工程所在场所。

1.1.14 天（或称日）：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

1.1.15 月：按照公历月计算。合同中按月计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

1.1.16 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

### 1.2 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.3合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）商务和技术偏差表；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）招标需求；

（8）分项报价表；

（9）中标设备技术性能指标的详细描述；

（10）技术服务和质保期服务计划；

（11）其他合同文件。

### 1.4 合同的生效及变更

1.4.1 除专用合同条款另有约定外，买方和卖方的法定代表人（单位负责人）或其授权代表在合同协议书上签字并加盖单位章后，合同生效。

1.4.2 除专用合同条款另有约定外，在合同履行过程中，如需对合同进行变更，双方应签订书面协议，并经双方法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字并加盖单位章后生效。

### 1.5联络

1.5.1 买卖双方应就合同履行中有关的事项及时进行联络，重要事项应通过书面形式进行联络或确认。合同履行过程中的任何联络及相关文件的签署，均应通过专用合同条款指定的联系人和联系方式进行。合同履行过程中，双方可以书面形式增加或变更指定联系人。

1.5.2 合同履行中或与合同有关的任何联络，送达到第1.5.1项指定的联系人即视为送达。

1.5.3 买方可以安排监理等相关人员作为买方人员，与卖方进行联络或参加合同设备的监造（如有）、交货前检验（如有）、开箱检验、安装、调试、考核、验收等，但应按照第1.5.1项的约定事先书面通知卖方。

### 1.6 联合体

1.6.1 卖方为联合体的，联合体各方应当共同与买方签订合同，并向买方为履行合同承担连带责任。

1.6.2 在合同履行过程中，未经买方同意，不得修改联合体协议。联合体协议中关于联合体成员间权利义务的划分，并不影响或减损联合体各方应就履行合同向买方承担的连带责任。

1.6.3 联合体牵头人代表联合体与买方联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。除非专用合同条款另有约定，牵头人在履行合同中的所有行为均视为已获得联合体各方的授权。买方可将合同价款全部支付给牵头人并视为其已适当履行了付款义务。如牵头人的行为将构成对合同内容的变更，则牵头人须事先获得联合体各方的特别授权。

### 1.7 转让

未经对方当事人书面同意，合同任何一方均不得转让其在合同项下的权利和（或）义务。

## 2.合同范围

卖方应根据供货要求、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划等合同文件的约定向买方提供合同设备、技术服务和质保期服务。

## 3.合同价格与支付

### 3.1 合同价格

3.1.1 合同协议书中载明的签约合同价包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及卖方的合理利润。

- 3.1.2 除专用合同条款另有约定外，签约合同价为固定价格。

### 3.2合同价款的支付

除专用合同条款另有约定外，买方应通过以下方式和比例向卖方支付合同价款：

- 3.2.1 预付款

3.2.1.1合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后28日内，向卖方支付签约合同价的10%作为预付款。

买方支付预付款后，如卖方未履行合同义务，则买方有权收回预付款；如卖方依约履行了合同义务，则预付款抵作合同价款。

3.2.1.2交货款

详见专用条款。

3.2.1.3验收款

详见专用条款。

3.2.1.4结清款

详见专用条款。

如果依照合同第9.1项，卖方应向买方支付费用的，买方有权从结清款中直接扣除该笔费用。

除专用合同条款另有约定外，在买方向卖方支付验收款的同时或其后的任何时间内，卖方可在向买方提交买方可接受的金额为合同价格5%的合同结清款保函的前提下，要求买方支付合同结清款，买方不得拒绝。

### 3.3 买方扣款的权利

当卖方应向买方支付合同项下的违约金或赔偿金时，买方有权从上述任何一笔应付款中予以直接扣除和（或）兑付履约保证金。

## 4.监造及交货前检验

### 4.1 监造

专用合同条款约定买方对合同设备进行监造的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.1.1 在合同设备的制造过程中，买方可派出监造人员，对合同设备的生产制造进行监造，监督合同设备制造、检验等情况。监造的范围、方式等应符合专用合同条款和（或）供货要求等合同文件的约定。

4.1.2 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，买方监造人员可到合同设备及其关键部件的生产制造现场进行监造，卖方应予配合。卖方应免费为买方监造人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方监造人员的交通、食宿费用由买方承担。

4.1.3 卖方制订生产制造合同设备的进度计划时，应将买方监造纳入计划安排，并提前通知买方；买方进行监造不应影响合同设备的正常生产。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前7日将需要买方监造人员现场监造事项通知买方；如买方监造人员未按通知出席，不影响合同设备及其关键部件的制造或检验，但买方监造人员有权事后了解、查阅、复制相关制造或检验记录。

4.1.4 买方监造人员在监造中如发现合同设备及其关键部件不符合合同约定的标准，则有权提出意见和建议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.1.5 买方监造人员对合同设备的监造，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

### 4.2 交货前检验

专用合同条款约定买方参与交货前检验的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.2.1 合同设备交货前，卖方应会同买方代表根据合同约定对合同设备进行交货前检验并出具交货前检验记录，有关费用由卖方承担。卖方应免费为买方代表提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方代表的交通、食宿费用由买方承担。

4.2.2 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前7日将需要买方代表检验事项通知买方；如买方代表未按通知出席，不影响合同设备的检验。若卖方未依照合同约定提前通知买方而自行检验，则买方有权要求卖方暂停发货并重新进行检验，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.2.3 买方代表在检验中如发现合同设备不符合合同约定的标准，则有权提出异议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.2.4 买方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

## 5.包装、标记、运输和交付

### 5.1 包装

5.1.1 卖方应对合同设备进行妥善包装，以满足合同设备运至施工场地及在施工场地保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。

5.1.2 每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。

5.1.3 除专用合同条款另有约定外，买方无需将包装物退还给卖方。

### 5.2 标记

- 5.2.1 除专用合同条款另有约定外，卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足合同设备运输和保管的需要。

5.2.2 根据合同设备的特点和运输、保管的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。如果发运合同设备中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明危险品标志。

### 5.3运输

5.3.1 卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同设备运输。

5.3.2 除专用合同条款另有约定外，每件能够独立运行的设备应整套装运。该设备安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关的主机一齐装运。

- 5.3.3 除专用合同条款另有约定外，卖方应在合同设备预计启运7日前，将合同设备名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用m3表示）、每箱尺寸（长×宽×高）、装运合同设备总金额、运输方式、预计交付日期和合同设备在运输、装卸、保管中的注意事项等预通知买方，并在合同设备启运后24小时之内正式通知买方。

- 5.3.4 卖方在根据第5.3.3项进行通知时，如果发运合同设备中包括专用合同条款约定的超大超重包装，则卖方应将超大和（或）超重的每个包装箱的重量和尺寸通知买方；如果发运合同设备中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在运输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知买方。

### 5.4 交付

5.4.1 除专用合同条款另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面上将合同设备交付给买方。买方对卖方交付的包装的合同设备的外观及件数进行清点核验后应签发收货清单，并自负风险和费用进行卸货。买方签发收货清单不代表对合同设备的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。

5.4.2 合同设备的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同设备交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。

5.4.3 除专用合同条款另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后7日内免费补齐短缺和（或）损坏的部分。如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后7日内免费替换。如由于买方原因导致技术资料丢失和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后7日内补齐丢失和（或）损坏的部分，但买方应向卖方支付合理的复制、邮寄费用。

## 6.开箱检验、安装、调试、考核、验收

### 6.1 开箱检验

- 6.1.1 合同设备交付后应进行开箱检验，即合同设备数量及外观检验。开箱检验在专用合同条款约定的下列任一种时间进行：

- （1）合同设备交付时；

- （2）合同设备交付后的一定期限内。

- 如开箱检验不在合同设备交付时进行，买方应在开箱检验3日前将开箱检验的时间和地点通知卖方。

- 6.1.2 除专用合同条款另有约定外，合同设备的开箱检验应在施工场地进行。

- 6.1.3 开箱检验由买卖双方共同进行，卖方应自负费用派遣代表到场参加开箱检验。

- 6.1.4 在开箱检验中，买方和卖方应共同签署数量、外观检验报告，报告应列明检验结果，包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形。

- 6.1.5 如果卖方代表未能依约或按买方通知到场参加开箱检验，买方有权在卖方代表未在场的情况下进行开箱检验，并签署数量、外观检验报告，对于该检验报告和检验结果，视为卖方已接受，但卖方确有合理理由且事先与买方协商推迟开箱检验时间的除外。

- 6.1.6 如开箱检验不在合同设备交付时进行，则合同设备交付以后到开箱检验之前，应由买方负责按交货时外包装原样对合同设备进行妥善保管。除专用合同条款另有约定外，在开箱检验时如果合同设备外包装与交货时一致，则开箱检验中发现的合同设备的短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形，由卖方负责，卖方应补齐、更换及采取其他补救措施。如果在开箱检验时合同设备外包装不是交货时的包装或虽是交货时的包装但与交货时不一致且出现很可能导致合同设备短缺或损坏的包装破损，则开箱检验中发现合同设备短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形的风险，由买方承担，但买方能够证明是由于卖方原因或合同设备交付前非买方原因导致的除外。

- 6.1.7 如双方在专用合同条款和（或）供货要求等合同文件中约定由第三方检测机构对合同设备进行开箱检验或在开箱检验过程中另行约定由第三方检验的，则第三方检测机构的检验结果对双方均具有约束力。

6.1.8 开箱检验的检验结果不能对抗在合同设备的安装、调试、考核、验收中及质量保证期内发现的合同设备质量问题，也不能免除或影响卖方依照合同约定对买方负有的包括合同设备质量在内的任何义务或责任。

### 6.2 安装、调试

- 6.2.1 开箱检验完成后，双方应对合同设备进行安装、调试，以使其具备考核的状态。安装、调试应按照专用合同条款约定的下列任一种方式进行：

- （1）卖方按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作；

- （2）买方或买方安排第三方负责合同设备的安装、调试工作，卖方提供技术服务。

- 除专用合同条款另有约定外，在安装、调试过程中，如由于买方或买方安排的第三方未按照卖方现场服务人员的指导导致安装、调试不成功和（或）出现合同设备损坏，买方应自行承担责任。如在买方或买方安排的第三方按照卖方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下出现安装、调试不成功和（或）造成合同设备损坏的情况，卖方应承担责任。

- 6.2.2 除专用合同条款另有约定外，安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

- 6.2.3 双方应对合同设备的安装、调试情况共同及时进行记录。

### 6.3 考核

- 6.3.1 安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定的技术性能考核指标。除专用合同条款另有约定外，考核中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

- 6.3.2 如由于卖方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应在双方同意的期限内采取措施消除合同设备中存在的缺陷，并在缺陷消除以后，尽快进行再次考核。

- 6.3.3由于卖方原因未能达到技术性能考核指标时，为卖方进行考核的机会不超过三次。如果由于卖方原因，三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，则买卖双方应就合同的后续履行进行协商，协商不成的，买方有权解除合同。但如合同中约定了或双方在考核中另行达成了合同设备的最低技术性能考核指标，且合同设备达到了最低技术性能考核指标的，视为合同设备已达到技术性能考核指标，买方无权解除合同，且应接受合同设备，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金。

- 6.3.4 如由于买方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应协助买方安排再次考核。由于买方原因未能达到技术性能考核指标时，为买方进行考核的机会不超过三次。

- 6.3.5 考核期间，双方应及时共同记录合同设备的用水、用电、其他动力和原材料（如有）的使用及设备考核情况。对于未达到技术性能考核指标的，应如实记录设备表现、可能原因及处理情况等。

### 6.4 验收

6.4.1 如合同设备在考核中达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应在考核完成后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署合同设备验收证书一式二份，双方各持一份。验收日期应为合同设备达到或视为达到技术性能考核指标的日期。

- 6.4.2 如由于买方原因合同设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应在考核结束后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

- 除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后12个月内应买方要求提供相关技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标。买方应承担卖方因此产生的全部费用。

在上述12个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第6.4.1项的约定签署合同设备验收证书。

- 6.4.3 除专用合同条款另有约定外，如由于买方原因在最后一批合同设备交货后6个月内未能开始考核，则买卖双方应在上述期限届满后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

- 除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后6个月内应买方要求提供不超出合同范围的技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标，且买方无需因此向卖方支付费用。

在上述6个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第6.4.1项的约定签署合同设备验收证书。

6.4.4 在第6.4.2项和第6.4.3项情形下，卖方也可单方签署验收款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的验收款支付函后14日内未向卖方提出书面异议，则验收款支付函自签署之日起生效。

- 6.4.5合同设备验收证书的签署不能免除卖方在质量保证期内对合同设备应承担的保证责任。

## 7.技术服务

- 7.1 卖方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务。卖方的技术服务应符合合同的约定。

- 7.2 买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。

- 7.3 卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

- 7.4 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

## 8.质量保证期

8.1 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，合同设备整体质量保证期为验收之日起24个月。如对合同设备中关键部件的质量保证期有特殊要求的，买卖双方可在专用合同条款中约定。

8.2 在质量保证期内如果合同设备出现故障，卖方应自负费用提供质保期服务，对相关合同设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同设备的故障是由于买方原因造成的，则对合同设备进行修理和更换的费用应由买方承担。

- 8.3 质量保证期届满后，买方应在7日内或专用合同条款另行约定的时间内向卖方出具合同设备的质量保证期届满证书。

## 9.质保期服务

- 9.1 卖方应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应在收到买方通知后24小时内做出响应，如需卖方到合同设备现场，卖方应在收到买方通知后48小时内到达，并在到达后7日内解决合同设备的故障（重大故障除外）。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。

- 9.2 如卖方技术人员需到合同设备现场进行质保期服务，则买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

- 9.3 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响质保期服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

- 9.4 除专用合同条款另有约定外，卖方应就在施工现场进行质保期服务的情况进行记录，记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后提交给买方。

## 10.履约保证金

- 除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在合同设备验收证书或验收款支付函签署之日起28日后失效。如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，买方有权扣划相应金额的履约保证金。

## 11.保证

- 11.1 卖方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。

11.2卖方保证其所提供的合同设备及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。

11.3 卖方保证其对合同设备的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第三方不会因卖方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同设备主张权利。

11.4 卖方保证合同设备符合合同约定的规格、标准、技术性能考核指标等，能够安全和稳定地运行，且合同设备（包括全部部件）全新、完整、未使用过，除非专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定。

11.5 卖方保证，卖方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能够满足合同设备的安装、调试、考核、操作以及维修和保养的需要。

11.6 卖方保证合同范围内提供的备品备件能够满足合同设备在质量保证期结束前正常运行及维修的需要，如在质量保证期结束前因卖方原因出现备品备件短缺影响合同设备正常运行的，卖方应免费提供。

11.7 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，如果在合同设备设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，卖方应事先将拟停止生产的计划通知买方，使买方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据买方要求，卖方应：

（1）以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备正常运行所需的全部备品备件。或

（2）免费提供可供买方或第三方制造停产备品备件所需的全部技术资料，以便买方持续获得上述备品备件以满足合同设备在寿命期内正常运行的需要。卖方保证买方或买方委托的第三方制造及买方使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。

11.8 卖方保证，在合同设备设计使用寿命期内，如果卖方发现合同设备由于设计、制造、标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，卖方将及时通知买方并及时采取修正或者补充标识、修理、更换等措施消除缺陷。

## 12.知识产权

12.1 买方在履行合同过程中提供给卖方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于买方。

12.2 除专用合同条款另有约定外，买方不因签署和履行合同而享有卖方在履行合同过程中提供给买方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

12.3 如合同设备涉及知识产权，则卖方保证买方在使用合同设备过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

12.4 如果买方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，卖方在收到买方通知后，应以买方名义并在买方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿买方因此发生的费用和遭受的损失。除专用合同条款另有约定外，如果卖方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到买方通知后28日内未作表示，买方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由卖方承担。

## 13.保密

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。

合同当事人的保密义务不适用于下列信息：

- 非因接受信息一方的过失现在或以后进入公共领域的信息；

（2）接受信息一方当事人合法地从第三方获得并且据其善意了解第三方也不对此承担保密义务的信息；

- （3）法律或法律的执行要求披露的信息。

## 14.违约责任

14.1合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

14.2 卖方未能按时交付合同设备（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的）的，应向买方支付迟延交付违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金的计算方法如下：

（1）从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的0.5%；

（2）从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1%；

（3）从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1.5%。

在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的10%。

迟延交付违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同设备的义务，但如迟延交付必然导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的，相关工作应相应顺延。

14.3买方未能按合同约定支付合同价款的，应向卖方支付延迟付款违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延付款违约金的计算方法如下：

（1）从迟付的第一周到第四周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的0.5%；

（2）从迟付的第五周到第八周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的1%；

（3）从迟付第九周起，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的1.5%。

在计算迟延付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的10%。

## 15.合同的解除

除专用合同条款另有约定外，有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

- （1）卖方迟延交付合同设备超过3个月；

（2）合同设备由于卖方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标或在合同约定了或双方在考核中另行达成了最低技术性能考核指标时均未能达到最低技术性能考核指标，且买卖双方未就合同的后续履行协商达成一致；

- （3）买方迟延付款超过3个月；

（4）合同一方当事人未能履行合同项下任何其它义务（细微义务除外），或在未事先征得另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一方当事人书面通知后14日内或在专用合同条款约定的其他期限内未能对其行为作出补救；

（5）合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金。

## 16.不可抗力

16.1 如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响，例如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水和专用合同条款约定的其他情形，而无法履行合同项下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后28日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。

- 16.2 受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担违约责任。但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。

- 16.3 双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应顺延。除专用合同条款另有约定外，如果不可抗力事件的影响持续超过140日，则任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。

## 17.争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

## 第二节  专用合同条款

- 3.合同价格与支付

3.1.2卖方在投标时已根据招标文件（含招标需求）与技术规范、施工图等报价，合同单价不予调整。对于投标文件中未实施的工程量，结算时将被扣除。

设备清单中未列明的辅材、配件等所有成套设备及系统所需的主设备、辅助设备、附件、配件、安装、运输、税金、操作人员培训等费用均应包含在成套设备及系统价格中进行报价，买方不再另行支付费用。需要经安装、测试、调试才能满足本合同质量标准、技术标准要求的，该单价、合同总金额以及最终结算总价已包括了安装、测试、调试直至满足其质量标准、技术标准要求所需的一切工作内容及其费用支出均已包含在成套设备及系统价格报价中，除双方另有补充规定外，买方无须向卖方支付其他任何费用。

签约合同价为固定单价。经双方验收后，由买方委托第三方审计单位进行审计，最终支付以审计金额为准。

- 3.2合同价款的支付

（1）合同签订后预付合同价款的10%；

（2）经招标人验收，制造商开始进行主要设备生产付主要设备价款的15%；

（3）主要设备供货到现场经初步验合格后付至主要设备价款的50%；

（4）全部项目安装完毕并经调试、验收合格付至合同价款的80%；

（5）余款作为质量保证金，质保期内无质量问题一年支付一次，支付额为结算总额×20%/质保年限，质保期满时结清。

注：按以上付款进度，无任何利息补偿。

如果依照合同第9.1项，卖方应向买方支付费用的，买方有权从应付款中直接扣除该笔费用。

付款条件：买方在支付合同价款前，卖方应按买方要求出具相关业务单据及合法有效的增值税发票，否则买方有权迟延支付应付款项，且无需承担违约责任。

- 4. 监造及交货前检验

监造人：

（1）买方人员

（2）工程监理

（3）买方根据需要聘请的第三方质量检验机构或其他检测机构。

- 6.1 开箱检验

- 6.1.1 合同设备交付后应进行开箱检验，即合同设备数量及外观检验。开箱检验在按第（2）种方式约定时间进行：

- （1）合同设备交付时；

- （2）合同设备交付后的15日内。

- 如开箱检验不在合同设备交付时进行，买方应在开箱检验3日前将开箱检验的时间和地点通知卖方。

- 6.1.6 如开箱检验不在合同设备交付时进行，则合同设备交付以后到开箱检验之前，由卖方负责按交货时外包装原样对合同设备进行妥善保管，所需费用已经计入签约合同价中。在开箱检验时如果合同设备外包装与交货时一致；无论何种原因，开箱检验中发现的合同设备的短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形，均由卖方负责，卖方应补齐、更换及采取其他补救措施。

- 6.1.7 如双方在专用合同条款和（或）供货要求等合同文件中约定由第三方检测机构对合同设备进行开箱检验或在开箱检验过程中另行约定由第三方检验的，则第三方检测机构的检验结果对双方均具有约束力。

### 6.2 安装、调试

- 6.2.1 开箱检验完成后，双方应对合同设备进行安装、调试，以使其具备考核的状态。安装、调试应按照下列第（1）任一种方式进行：

- （1）卖方按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作；

- （2）买方或买方安排第三方负责合同设备的安装、调试工作，卖方提供技术服务。

### 6.4 验收

- 6.4.2 卖方有义务在验收款支付函签署后在质量保证期内应买方要求提供相关技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标。买方不承担卖方因此产生的全部费用。

在上述期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第6.4.1项的约定签署合同设备验收证书。

### 8. 质量保证期

8.1合同设备整体质量保证期为通过验收并移交给买方之日起（不少于24个月，具体以乙方投标承诺为准）。如对合同设备中关键部件的质量保证期有特殊要求的，买卖双方可在专用合同条款中约定。在合同第6.4.2项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后（不少于24个月，具体以乙方投标承诺为准）。在合同第6.4.3项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后6个月。

8.2 在质量保证期内如果合同设备出现故障，卖方应自负费用提供质保期服务，对相关合同设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同设备的故障是由于买方原因造成的，则对合同设备进行修理和更换的费用应由买方承担。

- 8.3 质量保证期届满后，买方应在7日内或专用合同条款另行约定的时间内向卖方出具合同设备的质量保证期届满证书。

### 9. 质保期服务

- 9.1 卖方应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应在收到买方通知后6小时内做出响应，如需卖方到合同设备现场，卖方应在收到买方通知后12小时内到达，并在到达后3日内解决合同设备的故障（重大故障除外）。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。

- 9.3 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响质保期服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

- 9.4 除另有约定外，卖方应就在施工现场进行质保期服务的情况进行记录，记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后提交给买方。

- 9.5售后服务机构地址：

- 联系电话：

- 其他服务承诺：

### 10. 履约保证金

- 除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在合同设备验收证书或验收款支付函签署之日起28日后失效。如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，买方有权扣划相应金额的履约保证金。

- 履约保证金的形式：转账、履约担保或者投标人基本账户开户行出具的银行保函、保险公司保险单，具体形式由投标人自主选择。

- 履约保证金的金额：中标价的10%，投标人在收到中标通知书后，须在7日内向招标人足额提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格。

- 履约保证金的退还：设备自安装及调试完成通过验收合格28日内无息退还。

- 对提供＂信用中国(江苏盐城)＂备案的第三方信用报告AA评级及以上采购供应商，免收履约保证金或履约保证金缴纳比例降低，合同订立前需提供相关证明材料

### 11. 保证

11.7如果在合同设备设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，卖方应事先将拟停止生产的计划通知买方，使买方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据买方要求，卖方应：

（1）以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备正常运行所需的全部备品备件。或

（2）免费提供可供买方或第三方制造停产备品备件所需的全部技术资料，以便买方持续获得上述备品备件以满足合同设备在寿命期内正常运行的需要。卖方保证买方或买方委托的第三方制造及买方使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。

11.8 卖方保证，在合同设备设计使用寿命期内，如果卖方发现合同设备由于设计、制造、标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，卖方将及时通知买方并及时采取修正或者补充标识、修理、更换等措施消除缺陷。

### 12. 知识产权

12.1 买方在履行合同过程中提供给卖方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于买方。

12.3 如合同设备涉及知识产权，则卖方保证买方在使用合同设备过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

12.4 如果买方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，卖方在收到买方通知后，应以买方名义并在买方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿买方因此发生的费用和遭受的损失。除专用合同条款另有约定外，如果卖方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到买方通知后28日内未作表示，买方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由卖方承担。

### 14. 违约责任

14.1合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

14.2 卖方未能按时交付合同设备（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的）的，应向买方支付迟延交付违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金的计算方法如下：

（1）从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的0.5%；

（2）从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1.0%；

（3）从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1.5%。

在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的10%。买方有权从应向卖方支付的合同价款中扣除迟延交付违约金。

迟延交付违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同设备的义务，但如迟延交付必然导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的，相关工作应相应顺延。

14.3买方未能按合同约定支付合同价款的，应向卖方支付延迟付款违约金，违约金的计算方法，逾期未支付部分按照中国人民银行同期同类型贷款市场报价利率(LPR)计算违约金。

14.4卖方迟延交付合同设备超过1个月，买方解除本合同的，卖方应向买方支付本合同价格20%的违约金，违约金不足以补偿买方损失的，卖方应予以补足。

### 15. 合同的解除

有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

- （1）卖方迟延交付合同设备超过1个月；

（2）合同设备由于卖方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标或在合同约定了或双方在考核中另行达成了最低技术性能考核指标时均未能达到最低技术性能考核指标，且买卖双方未就合同的后续履行协商达成一致；

- （3）买方迟延付款超过1个月；

（4）合同一方当事人未能履行合同项下任何其它义务（细微义务除外），或在未事先征得另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一方当事人书面通知后14日内或在专用合同条款约定的其他期限内未能对其行为作出补救；

（5）合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金。

### 17. 争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，双方约定按照下列第（2）种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向买方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

### 18.补充条款

1.没有招标人事先书面同意，卖方不得将由招标人提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给予履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提 供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。卖方保密义务应持续至本合同终止以后。

2.结算方式:本项目采用“全费用综合单价”合同，合同实施过程中中标单价不作调整。

卖方投标报价是其履行合同的最终价格（如招标需求发生变化，采购数量按实结算，中标单价不变)，如需新增合同外的设备，其相应单价需经买方、卖方及第三方跟踪审计单位共同组成询价小组进行市场询价，经三方确认后确定其全费用单价进行结算(询价后确认的综合单价不再下浮)，其单价包括为完成本项目招标文件所确定的招标范围内的全部内容。

卖方全部货物和服务的报价已包括全部设备及其安装所需的配套基础设施施工、辅材、备品、备件、专用工具、包装、运输、吊装、安装、损耗、调试、检测、验收、试运行、人工、机械、仓储、保险、劳保、各种税费、专利技术、技术支持与培训、质保、售后服务、调试所需的费用和相关劳务支出等所发生的全部费用以及乙方企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用以及其他乙方认为应纳入的一切费用。项目只有通过验收后，方可视为项目完工。

除非因特殊原因并经买方、卖方双方协商同意，卖方不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，卖方所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

3.关于变更估价约定:

（1）增加设备与投标价设备参数一致的按照投标单价执行；

（2）因买方原因要求增加设备与投标价设备同类型但设备参数不一致的，增加设备参数标准若高于合同内设备参数的按合同价执行；若标准低于合同内设备参数的项目按买方委托的第三方造价咨询单位核价并结合投标下浮率确定最终价格；

（3）人工、材料、机械等要素的市场价格波动产生的差价按以下办法调整：

人工费、机械费、与设备安装相关的主材、辅材等费用包干，不再因排产安装期间价格涨跌等因素调整合同价。

5.关于质量保证：

（1）卖方保证所有部件系用上等工艺制成，全新，未曾用过，并完全符合本合同规定的质量、规格和能力，质量保修期为设备安装验收合格之日起（不少于24个月，具体以乙方投标承诺为准）。整体设备系统质量保修期（不少于24个月，具体以乙方投标承诺为准），保修与保证期为设备安装验收合格之日起计。保修与保证期内卖方负责包括免费更换、修理除皮带外的所有零件及免费到现场服务；买方出于安全等因素而提出的软硬件功能改进，不在保修之列。如因买方操作人员使用不当或其它非机器本身质量原因所造成的损坏，卖方负责维修，人工及材料费由买方承担。在保修与保证期内对保修范围的故障，卖方需在 3 个工作日内派员到现场进行维修。保修期后，卖方应继续为客户提供最优惠的服务，卖方在买方提出故障维修的 3 个工作日内派员到现场进行维修，人工及材料费由买方承担。

（2）修理：卖方应自费对有质量问题的货物进行修理，使之符合合同规定的技术要求。除买方事先特别许可外，上述修理工作应在五（5）天内完成。经修理的货物通过合同规定的测试后，买方应予以接受。

（3）替换：卖方应以全新及合格的货物替换有质量问题的货物，由此所产生的一切费用卖方自理。除买方事先特别许可外，上述替换工作应在五（5）天内完成。经替换的货物通过合同规定的测试后，买方应予以接受。

（4）退货：买方拒绝接受索赔项下的货物，并退回给卖方。在此情形下，买方应赔偿卖因退还该等货物所产生的一切费用及损失，包括但不限于买方从其他地方采购替换货物所赞成的额外开支。拒收货物的运输、保险费及其它杂费应由卖方承担。

（5）系统在空载调试完成后，需按技术规格书要求进行系统有载连续试验，在试验期间不允许发生（子）系统性故障或可靠性故障，一旦发生上述故障则应立即中止试验，并由卖方排除故障后(但不允许作大的修改和调整)重新开始系统连续试验；如果第二次系统连续试验继续发生故障，买允许卖方重新进行第三次系统连续试验；如果第三次系统连续试验依然发生故障，则该系统将视为不符合同要求。在此情形下，买方除对卖方处以相当于合同总金额 20%的罚款外，合同各方将另行商量其善后措施。但无论出现任何情形，卖方均有责任迅速采取有效措施，包括但不限于更换主要设备等。由此引起的一切费用由卖方承担，且卖方应赔偿买方由此所遭受的一切损失（包括但不限于在人力和时间上的损失）。

（6）在质保期内，卖方提供的货物发生缺陷或故障,且此类缺陷或故障并非由于买方不遵守卖方的操作及保养说明所造成的,则卖方应在二十四（24）小时内予以修正（包括免费更换有缺陷或者故障的配件或设备）。如卖方超过 7 天仍未能修正，则卖方除承担相应的损害赔偿责任外，买方有权对卖方处以相当于合同结算价格3%的违约金。

（7）在质保期内，用于修正缺陷或故障的备件，卖方可以从买方借用（如买方有库存的话）。在质保期内使用上述方法时，买方应提前三十（30）天将货物故障细节通知卖方，卖方将全面考虑该等细节后，与买方进行协商，卖方可安排修理亦可要求业主将故障的货物退回卖方，由此产生的一切费用由卖方承担。卖方完成修理或替换工作后，应自费将修理好的货物或替换件运往买方的指定场所，卖方借用的备件应在借用后十五（15）天内补齐。

（8）在工厂检验和发运前检验时，若买方检验人员已到卖方场地，而由于卖方原因使检验无法进行，由此引起导致的买方人员在内的直接费用成本由卖方承担。

6.本合同招标文件、合同条款、技术参数、规格、标准等前后不一致或者有关条款描述存有相互矛盾之处，双方约定以较高标准执行，且乙方不因此增加任何工期索赔或其他索赔费用申请。

7.甲方要求乙方在项目实施时须对原甲方提供招标方案予以深化设计(如有需要),其设计深度须满足项目实施要求，采购人根据需要送有关部门进行审查，该项费用已计入相应的投标单价及合价内，竣工结算时甲方不另行支付该项费用。

## 第三节  合同附件格式

### 附件一：合同协议书

合同协议书

（买方名称，以下简称“买方”）为获得                （项目名称）合同设备和技术服务和质保期服务，已接受                    （卖方名称，以下简称“卖方”）为提供上述合同设备和技术服务和质保期服务所作的投标，买方和卖方共同达成如下协议：

- 1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函；

（3）商务和技术偏差表；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）供货要求；

（7）分项报价表；

（8）中标设备技术性能指标的详细描述；

（9）技术服务和质保期服务计划；

（10）其他合同文件。

2. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 签约合同价：含税人民币（大写）              （¥              ）。

4. 卖方承诺保证完全按照合同约定提供合同设备和技术服务和质保期服务并修补缺陷。

5. 买方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。

6. 本合同协议书一式       份，合同双方各执       份，具有同等法律效力。

7. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

买方：                                      （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：         （签字）

年       月       日

卖方：                                        （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：          （签字）

年       月       日

### 附件二：履约保证金格式

如采用银行保函，格式如下。

履约保证金

（买方名称）：

鉴于（买方名称，以下简称“买方”）接受（卖方名称，以下称“卖方”）于       年       月

日参加                     （项目名称）的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就卖方履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）              （¥）              。

2. 担保有效期自买方与卖方签订的合同生效之日起至合同设备验收证书或验收款支付函签署之日起28日后失效。

3. 在本担保有效期内，如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7日内无条件支付。

4. 买方和卖方变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称 ：                                      （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：              （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

年       月       日

预付款担保

（买方名称）：

根据（卖方名称）（以下称“卖方”）与（买方名称）（以下简称“买方”）于 年 月 日签订的  本项目合同   ，卖方按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给卖方的预付款为卖方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）元（¥）。

2. 担保有效期自预付款支付给卖方起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因卖方违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向卖方签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和卖方按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请工程所在地人民法院裁决。由于我方违反本保函产生纠纷的，你方为处理此纠纷产生的费用由我方承担，该费用包括但不限于保全费、诉讼费、执行费、鉴定费、律师费、差旅费等。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

年月日

安全生产合同

为在                       项目合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目买方                      （以下简称“买方”）与卖方                  （以下简称“卖方”）特此签订安全生产合同：

- 一、买方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律、认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、不得对卖方提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定要求。

3、不得明示或暗示卖方购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件。

- 二、卖方职责

1、卖方应遵守国家工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取一切必要的安全措施，消除事故隐患，确保施工安全，并对施工现场发生的一切安全问题负责。

2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全管理人员，有组织有计划地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制。从派驻项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%-3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、卖方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、卖方必须具有安全生产许可证，项目经理、安全员须取得安全考核合格证，参加施工的人员必须接受三级安全教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种作业现象时，项目经理必须承担管理责任。

6、对于易燃、易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施。所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；卖方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所用施工机具设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10、施工现场必须具有相关的安全技术资料建立档案，并确定专人管理，安全技术资料应当真实、完整齐全。

11、施工单位应当接受建设单位、监理单位及政府安全监督机构对其安全生产的监督检查。对于检查单位下达的整改意见通知，卖方要立即予以整改，由此发生的费用卖方自负。对于因此而造成交货期或工期延误的，卖方还要按合同规定向建设单位支付违约金。

12、卖方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全专项方案和事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任。

13、卖方应按有关规定在施工现场及周边环境设置必要的道路施工安全标志、警示标志、禁行标志等交通安全设施。必要时实施封闭施工，同时加强雨、雪等恶劣天气及夜间的值班巡查，确保车辆和行人安全。

14、发生重大伤亡及其他安全事故，卖方应按有关规定立即上报有关部门并通知现场工程师，同时按政府有关部门要求处理。

- 三、违约责任

1、卖方应对发生在本工程施工段内自开工至竣工交付期间的交通安全、施工安全事故（包括人员）负全部法律责任，并承担由此而发生的一切经济损失。

2、如卖方发生安全事故不及时妥善处理，引起纠纷或诉讼，买方有权扣留其履约保证金和未付工程款用于支付事故处理费用。

本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收合格后交付使用后失效。

买方（盖章）：                      卖方（盖章）：

法定代表人                          法定代表人

或授权委托人（盖章或签字）：        或授权委托人（盖章或签字）：

年   月   日

廉政合同责任书

项目名称：

买方：

卖方：

为规范各项活动中买方、卖方双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、各方的责任

1.1应严格遵守国有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反有关规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、买方责任

买方的领导和从事该项目的工作人员，在项目实施的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向卖方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在卖方和相关单位报销任何应由买方或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受卖方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的卖方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向卖方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同买方项目合同有关的业务活动；不得以任何理由要求卖方和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、卖方责任

应与买方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行有关方针、政策，执行设备采购、安装等强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向买方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为买方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为买方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为买方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1买方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给卖方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2卖方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给买方造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为设备采购与安装合同的组成部分，与设备采购与安装合同具有同等法律效力。经三方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为三方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书份数同设备采购与安装合同份数，具有同等效力。

发 包 人：                                       承 包 人：

法定代表人（或）                                 法定代表人（或）

委托代理人：                                     委托代理人：

日     期：                                      日     期：

第五章  采购需求

本次招标内容为中山医院苏北健康管理中心能源站—冷水机组等设备采购、安装、调试及伴随服务，包括并不限于设备（材料）、运输、保险、指导安装、调试、检测直至验收合格、还包括售前售后服务等。

本项目的工期：合同签订后 65日历天内完成供货及安装， 35日历天内完成产品制造并供货到工地现场，货到现场后30日历天内完成设备安装、调试、并经验收合格。质量要求及验收的标准：国家或行业相关质量验收规范合格标准（招标文件、投标文件、国家或行业标准不一致处以最高标准执行）。

- 设备技术参数及要求

| 冷源工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物（服务）名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 单位 | 数量 |
| 1 | 冷水机组 |  | 1、名称:螺杆式冷水机组 2、设备编号：CH-X15-1F-01/02 3、主要参数： ★选型制冷量：≥1378KW。 蒸发器：进水温度13℃、出水温度7℃、设备承压1.0MPa、污垢系数0.018m2K/kW 冷凝器：进水温度32℃、出水温度37℃、设备承压1.0MPa、污垢系数0.044m2K/kW ★压缩机：电源380-3-50 V-φ-Hz、装机功率≤264.0kW、变频Y/N：Y ★性能系数COP：设计工况≥5.219W/W、额定工况≥5.32W/W ★性能系数IPLV：额定工况≥7.6W/W 4、附减震台座、自带控制柜 5、服务区域：空调冷冻水 6、详尽参数见图纸 7、推荐品牌：约克、特灵、开利 |  |  | 台 | 2 |
| 2 | 冷水机组 |  | 1、名称:离心式冷水机组 2、设备编号：CH-X15-1F-03、04 3、主要参数： ★选型制冷量：≥5627KW。 蒸发器：进水温度13℃、出水温度7℃、设备承压1.0MPa、污垢系数0.018m2K/kW 冷凝器：进水温度32℃、出水温度37℃、设备承压1.0MPa、污垢系数0.044m2K/kW ★压缩机：电源10000-3-50 V-φ-Hz、装机功率≤956.5kW ★性能系数COP：设计工况≥5.883W/W、额定工况≥6.3W/W ★性能系数IPLV：额定工况≥6.2W/W ★为了运维检修方便，机组需增加冷媒隔离阀 4、附减震台座、自带控制柜 5、服务区域：空调冷冻水 6、详尽参数见图纸 7、推荐品牌：约克、特灵、开利 |  |  | 台 | 2 |
| 3 | 离心式泵 |  | 1、名称:主体冷热源水泵（单吸卧式离心泵） 2、设备编号：CP-X15-1F-01-03 3、主要参数： 水温差：6℃、计算流量：198m3/h、计算阻力：46.0m/H2O、选型流量：217m3/h、选型扬程：46.0m/H2O、工作压力：1.0MPa、转速：1450RPM、电源：380-3-50 V-φ-Hz、电机功率：37KW、最低效率：78%、变频 ★提供同类型产品第三方委托测试报告节能产品认证证书 4、耗电输冷（热）比EC（H）R：EC（H）R：0.0052、判定值：0.0354 5、减振方式：减震台座 6、2用1备，自带控制箱 7、服务系统：冷冻水泵1 8、详尽参数见图纸（包括电动机不解体的检查、接线） 9、推荐品牌：格兰富（苏州）、凯士比（上海）、赛莱默（南京）、威乐（北京） |  |  | 台 | 3 |
| 4 | 离心式泵 |  | 1、名称:主体冷热源水泵（单吸卧式离心泵） 2、设备编号：CP-X15-1F-04-06 3、主要参数： 水温差：6℃、计算流量：807m3/h、计算阻力：46.0m/H2O、选型流量：887m3/h、选型扬程：46.0m/H2O、工作压力：1.0MPa、转速：1450RPM、电源：380-3-50 V-φ-Hz、电机功率：150KW、最低效率：78%、变频 ★提供同类型产品第三方委托测试报告节能产品认证证书 4、耗电输冷（热）比EC（H）R：EC（H）R：0.0052、判定值：0.0354 5、减振方式：减震台座 6、2用1备，自带控制箱 7、服务系统：冷冻水泵2 8、详尽参数见图纸（包括电动机不解体的检查、接线） 9、推荐品牌：格兰富（苏州）、凯士比（上海）、赛莱默（南京）、威乐（北京） |  |  | 台 | 3 |
| 5 | 定压排气装置 |  | 1、名称:定压排气装置 2、设备编号：EXT-X15-1F-01 3、主要参数： 排气处理量：150m3、适用水温：80℃、系统工作压力：1.0MPa、有效容积：2000升、 水泵：流量：8.6m3/h、启动压力：26m/H2O、停止压力：56m/H2O、电源：380-3-50 V-φ-Hz、功率：3.0KW 4、备注：一体式机组，罐体常压；连续强制真空排气功能；双泵配置 5、服务系统：冷水系统 6、安装位置：1#冷冻机房 7、自带控制箱 8、详尽参数见图纸 9、推荐品牌：山东润和、烟台荏原、上海瑞福莱、北京禹辉 |  |  | 套 | 1 |
| 6 | 自动加药装置 |  | 1、名称:自动加药装置 2、设备编号：CHT-X15-1F-01 3、主要参数： 系统流量：860m3/h 加药泵：流量：2.2l/h、系统入口压力：100m/H2O、电源：220-1-50 V-φ-Hz、功率：0.5KW、数量2台 4、配用仪表：腐蚀在线监测控制器、PH在线检测仪、双信号电导率在线检测仪、自动控制系统PLC 5、服务系统：冷水系统 6、安装位置：1#冷冻机房 7、自带控制箱 8、详尽参数见图纸 9、推荐品牌：山东润和、烟台荏原、上海瑞福莱、北京禹辉 |  |  | 套 | 1 |
| 7 | 分离器 |  | 1、名称:空气分离器 2、设备编号：ACS-X15-1F-01 3、类型：一体式机组 4、主要参数： 最大水容量：200m3、使用温度0~100℃、最大工作压力2.0MPa、电源：380-3-50 V-φ-Hz、效率：80%、功率：2.2KW 5、备注：一体式机组，连续强制真空（雾化喷射）排气功能 6、服务系统：空调冷水系统 7、安装位置：1#冷冻机房 8、详尽参数见图纸 9、推荐品牌：山东润和、烟台荏原、、上海瑞福莱、北京禹辉 |  |  | 台 | 1 |
| 8 | 前置过滤装置 |  | 1、名称:前置过滤、软化装置、出水量4t/h |  |  | 套 | 1 |
| 9 | 低压碳钢管 |  | 1、安装部位:室内 2、介质:空调冷水供水管 3、材质:无缝钢管（内镀化学膜） 4、规格、压力等级:φ219*6.0mm 5、连接形式:焊接 6、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7、推荐品牌:天津友发、上海劳动、鞍钢、宝钢、利达 |  |  | m | 15.31 |
| 10 | 低压碳钢管 |  | 1、安装部位:室内 2、介质:空调冷水供水管 3、材质:无缝钢管（内镀化学膜） 4、规格、压力等级:φ273*7.0mm 5、连接形式:焊接 6、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7、推荐品牌:天津友发、上海劳动、鞍钢、宝钢、利达 |  |  | m | 38.22 |
| 11 | 低压碳钢管 |  | 1、安装部位:室内 2、介质:空调冷水供水管 3、材质:无缝钢管（内镀化学膜） 4、规格、压力等级:φ325*8.0mm 5、连接形式:焊接 6、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7、推荐品牌:天津友发、上海劳动、鞍钢、宝钢、利达 |  |  | m | 5.54 |
| 12 | 低压碳钢管 |  | 1、安装部位:室内 2、介质:空调冷水供水管 3、材质:无缝钢管（内镀化学膜） 4、规格、压力等级:φ377*9.0mm 5、连接形式:焊接 6、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7、推荐品牌:天津友发、上海劳动、鞍钢、宝钢、利达 |  |  | m | 119 |
| 13 | 低压碳钢管 |  | 1、安装部位:室内 2、介质:空调冷水供水管 3、材质:螺旋缝焊接钢管（内镀化学膜） 4、规格、压力等级:φ530*9.0mm 5、连接形式:焊接 6、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7、推荐品牌:天津友发、上海劳动、鞍钢、宝钢、利达 |  |  | m | 9.22 |
| 14 | 低压碳钢管 |  | 1、安装部位:室内 2、介质:空调冷水供水管 3、材质:螺旋缝焊接钢管（内镀化学膜） 4、规格、压力等级:φ630*9.0mm 5、连接形式:焊接 6、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7、推荐品牌:天津友发、上海劳动、鞍钢、宝钢、利达 |  |  | m | 54.83 |
| 15 | 低压碳钢管 |  | 1、安装部位:室内 2、介质:空调冷水回水管 3、材质:无缝钢管（内镀化学膜） 4、规格、压力等级:φ219*6.0mm 5、连接形式:焊接 6、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7、推荐品牌:天津友发、上海劳动、鞍钢、宝钢、利达 |  |  | m | 58.84 |
| 16 | 低压碳钢管 |  | 1、安装部位:室内 2、介质:空调冷水回水管 3、材质:无缝钢管（内镀化学膜） 4、规格、压力等级:φ273*7.0mm 5、连接形式:焊接 6、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7、推荐品牌:天津友发、上海劳动、鞍钢、宝钢、利达 |  |  | m | 38.6 |
| 17 | 低压碳钢管 |  | 1、安装部位:室内 2、介质:空调冷水回水管 3、材质:无缝钢管（内镀化学膜） 4、规格、压力等级:φ325*8.0mm 5、连接形式:焊接 6、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7、推荐品牌:天津友发、上海劳动、鞍钢、宝钢、利达 |  |  | m | 4.04 |
| 18 | 低压碳钢管 |  | 1、安装部位:室内 2、介质:空调冷水回水管 3、材质:无缝钢管（内镀化学膜） 4、规格、压力等级:φ377*9.0mm 5、连接形式:焊接 6、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7、推荐品牌:天津友发、上海劳动、鞍钢、宝钢、利达 |  |  | m | 189.04 |
| 19 | 低压碳钢管 |  | 1、安装部位:室内 2、介质:空调冷水回水管 3、材质:螺旋缝焊接钢管（内镀化学膜） 4、规格、压力等级:φ530*9.0mm 5、连接形式:焊接 6、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7、推荐品牌:天津友发、上海劳动、鞍钢、宝钢、利达 |  |  | m | 11 |
| 20 | 低压碳钢管 |  | 1、安装部位:室内 2、介质:空调冷水回水管 3、材质:螺旋缝焊接钢管（内镀化学膜） 4、规格、压力等级:φ630*9.0mm 5、连接形式:焊接 6、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7、推荐品牌:天津友发、上海劳动、鞍钢、宝钢、利达 |  |  | m | 94.86 |
| 21 | 低压碳钢管 |  | 1、安装部位:室内 2、介质:空调冷.热水供水管 3、材质:无缝钢管（内镀化学膜） 4、规格、压力等级:φ325*8.0mm 5、连接形式:焊接 6、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7、推荐品牌:天津友发、上海劳动、鞍钢、宝钢、利达 |  |  | m | 31.04 |
| 22 | 低压碳钢管 |  | 1、安装部位:室内 2、介质:空调冷.热水回水管 3、材质:无缝钢管（内镀化学膜） 4、规格、压力等级:φ325*8.0mm 5、连接形式:焊接 6、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7、推荐品牌:天津友发、上海劳动、鞍钢、宝钢、利达 |  |  | m | 30.26 |
| 23 | 不锈钢管 |  | 1、安装部位:室内 2、介质:给水管 3、材质:薄壁不锈钢管（304） 4、规格、压力等级:DN25 5、连接形式:卡压连接 6、含管件 7、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 8、推荐品牌:深圳雅昌、江苏金羊、浙江正同、浙江纯雨、广州美亚、浙江共合 |  |  | m | 5.71 |
| 24 | 不锈钢管 |  | 1、安装部位:室内 2、介质:给水管 3、材质:薄壁不锈钢管（304） 4、规格、压力等级:DN32 5、连接形式:卡压连接 6、含管件 7、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 8、推荐品牌:深圳雅昌、江苏金羊、浙江正同、浙江纯雨、广州美亚、浙江共合 |  |  | m | 1.28 |
| 25 | 钢管 |  | 1、安装部位:室内 2、介质:补水管 3、材质:镀锌钢管 4、规格、压力等级:DN32 5、连接形式:丝扣 6、含管件 7、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 8、推荐品牌:天津友发、上海劳动、鞍钢、宝钢、利达 |  |  | m | 19.86 |
| 26 | 钢管 |  | 1、安装部位:室内 2、介质:膨胀水管 3、材质:镀锌钢管 4、规格、压力等级:DN32 5、连接形式:丝扣 6、含管件 7、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 8、推荐品牌:天津友发、上海劳动、鞍钢、宝钢、利达 |  |  | m | 19.4 |
| 27 | 塑料管 |  | 1、安装部位:室内 2、介质:自动加药管 3、材质:PPR 4、规格、压力等级:DN32 5、连接形式:热熔连接 6、含管件 7、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 8、推荐品牌:中财、金德、伟星 |  |  | m | 17.25 |
| 28 | 低压碳钢管件 |  | 1、名称:钢制管件 2、规格:DN200 3、连接方式:电弧焊 4、投标人需综合考虑三通、四通、弯头、大小头等不同种类管件的报价，结算时不再调整 |  |  | 个 | 14 |
| 29 | 低压碳钢管件 |  | 1、名称:钢制管件 2、规格:DN250 3、连接方式:电弧焊 4、投标人需综合考虑三通、四通、弯头、大小头等不同种类管件的报价，结算时不再调整 |  |  | 个 | 9 |
| 30 | 低压碳钢管件 |  | 1、名称:钢制管件 2、规格:DN300 3、连接方式:电弧焊 4、投标人需综合考虑三通、四通、弯头、大小头等不同种类管件的报价，结算时不再调整 |  |  | 个 | 10 |
| 31 | 低压碳钢管件 |  | 1、名称:钢制管件 2、规格:DN350 3、连接方式:电弧焊 4、投标人需综合考虑三通、四通、弯头、大小头等不同种类管件的报价，结算时不再调整 |  |  | 个 | 50 |
| 32 | 低压碳钢管件 |  | 1、名称:钢制管件 2、规格:DN500 3、连接方式:电弧焊 4、投标人需综合考虑三通、四通、弯头、大小头等不同种类管件的报价，结算时不再调整 |  |  | 个 | 6 |
| 33 | 低压碳钢管件 |  | 1、名称:钢制管件 2、规格:DN600 3、连接方式:电弧焊 4、投标人需综合考虑三通、四通、弯头、大小头等不同种类管件的报价，结算时不再调整 |  |  | 个 | 24 |
| 34 | 管道刷油 |  | 1、除锈级别:手工除锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆两道、色漆一道 |  |  | m2 | 896.27 |
| 35 | 管架制作安装 |  | 1、名称:管道支架 2、材质:型钢（综合） |  |  | kg | 2190.9 |
| 36 | 金属结构刷油 |  | 1、除锈级别:手工除锈 2、油漆品种:防锈漆一道、银粉漆二道 |  |  | kg | 2190.9 |
| 37 | 管道绝热 |  | 1、绝热材料品种:难燃B1级发泡橡塑保温 2、绝热厚度:36mm 3、导热系数入≤0.0365W/m·K(20℃时)，阻因子不小于 8000，氧指数不小于 32%，烟密度小于等于 75%,密度不小于 64kg/m 4、管道外径:φ325以下 5、推荐品牌:阿乐斯、丹佛斯、华美、诺佛斯 |  |  | m3 | 6.71 |
| 38 | 管道绝热 |  | 1、绝热材料品种:难燃B1级发泡橡塑保温 2、绝热厚度:45mm 3、导热系数入≤0.0365W/m·K(20℃时)，阻因子不小于 8000，氧指数不小于 32%，烟密度小于等于 75%,密度不小于 64kg/m 4、管道外径:φ325以下 5、推荐品牌:阿乐斯、丹佛斯、华美、诺佛斯 |  |  | m3 | 0.09 |
| 39 | 管道绝热 |  | 1、绝热材料品种:难燃B1级发泡橡塑保温 2、绝热厚度:50mm 3、导热系数入≤0.0365W/m·K(20℃时)，阻因子不小于 8000，氧指数不小于 32%，烟密度小于等于 75%,密度不小于 64kg/m 4、管道外径:φ325以下 5、推荐品牌:阿乐斯、丹佛斯、华美、诺佛斯 |  |  | m3 | 0.24 |
| 40 | 管道绝热 |  | 1、绝热材料品种:难燃B1级发泡橡塑保温 2、绝热厚度:36mm 3、导热系数入≤0.0365W/m·K(20℃时)，阻因子不小于 8000，氧指数不小于 32%，烟密度小于等于 75%,密度不小于 64kg/m 4、管道外径:φ529以下 5、推荐品牌:阿乐斯、丹佛斯、华美、诺佛斯 |  |  | m3 | 16.25 |
| 41 | 管道绝热 |  | 1、绝热材料品种:难燃B1级发泡橡塑保温 2、绝热厚度:45mm 3、导热系数入≤0.0365W/m·K(20℃时)，阻因子不小于 8000，氧指数不小于 32%，烟密度小于等于 75%,密度不小于 64kg/m 4、管道外径:φ529以下 5、推荐品牌:阿乐斯、丹佛斯、华美、诺佛斯 |  |  | m3 | 0.66 |
| 42 | 管道绝热 |  | 1、绝热材料品种:难燃B1级发泡橡塑保温 2、绝热厚度:36mm 3、导热系数入≤0.0365W/m·K(20℃时)，阻因子不小于 8000，氧指数不小于 32%，烟密度小于等于 75%,密度不小于 64kg/m 4、管道外径:φ720以下 5、推荐品牌:阿乐斯、丹佛斯、华美、诺佛斯 |  |  | m3 | 11.67 |
| 43 | 阀门绝热 |  | 1、绝热材料:难燃B1级发泡橡塑保温 2、绝热厚度:40mm 3、规格:φ57以下 |  |  | 个 | 8 |
| 44 | 阀门绝热 |  | 1、绝热材料:难燃B1级发泡橡塑保温 2、绝热厚度:40mm 3、规格:φ133以下 |  |  | 个 | 16 |
| 45 | 阀门绝热 |  | 1、绝热材料:难燃B1级发泡橡塑保温 2、绝热厚度:40mm 3、规格:φ219以下 |  |  | 个 | 17 |
| 46 | 阀门绝热 |  | 1、绝热材料:难燃B1级发泡橡塑保温 2、绝热厚度:40mm 3、规格:φ325以下 |  |  | 个 | 6 |
| 47 | 阀门绝热 |  | 1、绝热材料:难燃B1级发泡橡塑保温 2、绝热厚度:40mm 3、规格:φ426以下 |  |  | 个 | 21 |
| 48 | 防潮层、保护层 |  | 1、材料:铝皮 2、厚度:0.6mm |  |  | m2 | 1085.47 |
| 49 | 管道刷油 |  | 1、标志色方式、品种:针对不同功能的管道刷不同颜色面漆二道，以示区分，同时标示供水回水水流方向 2、具体要求详见图纸 |  |  | m2 | 1085.47 |
| 50 | 低压法兰阀门 |  | 1、类型:蝶阀 2、规格、压力等级:DN200 3、连接形式:法兰连接 4、含法兰及法兰安装 5、推荐品牌:冠龙、埃美柯、竹箦 |  |  | 个 | 10 |
| 51 | 低压法兰阀门 |  | 1、类型:蝶阀 2、规格、压力等级:DN300 3、连接形式:法兰连接 4、含法兰及法兰安装 5、推荐品牌:冠龙、埃美柯、竹箦 |  |  | 个 | 4 |
| 52 | 低压法兰阀门 |  | 1、类型:蝶阀 2、规格、压力等级:DN350 3、连接形式:法兰连接 4、含法兰及法兰安装 5、推荐品牌:冠龙、埃美柯、竹箦 |  |  | 个 | 17 |
| 53 | 低压螺纹阀门 |  | 1、类型:止回阀 2、规格、压力等级:DN32 3、连接形式:螺纹连接 4、推荐品牌:冠龙、埃美柯、竹箦 |  |  | 个 | 1 |
| 54 | 低压法兰阀门 |  | 1、类型:止回阀 2、规格、压力等级:DN80 3、连接形式:法兰连接 4、含法兰及法兰安装 5、推荐品牌:冠龙、埃美柯、竹箦 |  |  | 个 | 1 |
| 55 | 低压法兰阀门 |  | 1、类型:止回阀 2、规格、压力等级:DN200 3、连接形式:法兰连接 4、含法兰及法兰安装 5、推荐品牌:冠龙、埃美柯、竹箦 |  |  | 个 | 3 |
| 56 | 低压法兰阀门 |  | 1、类型:止回阀 2、规格、压力等级:DN350 3、连接形式:法兰连接 4、含法兰及法兰安装 5、推荐品牌:冠龙、埃美柯、竹箦 |  |  | 个 | 3 |
| 57 | 低压法兰阀门 |  | 1、类型:快速补水阀 2、规格、压力等级:DN80 3、连接形式:法兰连接 4、含法兰及法兰安装 5、推荐品牌:冠龙、埃美柯、竹箦 |  |  | 个 | 1 |
| 58 | 软接头（软管） |  | 1、名称:橡胶软接头 2、规格:DN200 3、连接形式:法兰连接 4、含法兰及法兰安装 5、推荐品牌:冠龙、埃美柯、竹箦 |  |  | 个 | 10 |
| 59 | 软接头（软管） |  | 1、名称:橡胶软接头 2、规格:DN350 3、连接形式:法兰连接 4、含法兰及法兰安装 5、推荐品牌:冠龙、埃美柯、竹箦 |  |  | 个 | 10 |
| 60 | 软接头（软管） |  | 1、名称:金属软接头 2、规格:DN250 3、连接形式:法兰连接 4、含法兰及法兰安装 5、推荐品牌:冠龙、埃美柯、竹箦 |  |  | 个 | 2 |
| 61 | 低压法兰阀门 |  | 1、类型:螺旋排污阀 2、规格、压力等级:DN200 3、连接形式:法兰连接 4、含法兰及法兰安装 5、推荐品牌:冠龙、埃美柯、竹箦 |  |  | 个 | 2 |
| 62 | 低压法兰阀门 |  | 1、类型:螺旋排污阀 2、规格、压力等级:DN350 3、连接形式:法兰连接 4、含法兰及法兰安装 5、推荐品牌:冠龙、埃美柯、竹箦 |  |  | 个 | 2 |
| 63 | 低压螺纹阀门 |  | 1、类型:截止阀 2、规格、压力等级:DN25 3、连接形式:螺纹连接 4、推荐品牌:冠龙、埃美柯、竹箦 |  |  | 个 | 2 |
| 64 | 低压螺纹阀门 |  | 1、类型:截止阀 2、规格、压力等级:DN32 3、连接形式:螺纹连接 4、推荐品牌:冠龙、埃美柯、竹箦 |  |  | 个 | 1 |
| 65 | 低压法兰阀门 |  | 1、类型:截止阀 2、规格、压力等级:DN80 3、连接形式:法兰连接 4、含法兰及法兰安装 5、推荐品牌:冠龙、埃美柯、竹箦 |  |  | 个 | 1 |
| 66 | 低压法兰阀门 |  | 1、类型:泄水阀 2、规格、压力等级:DN80 3、连接形式:法兰连接 4、含法兰及法兰安装 5、推荐品牌:冠龙、埃美柯、竹箦 |  |  | 个 | 14 |
| 67 | 低压法兰阀门 |  | 1、类型:Y型过滤器 2、规格、压力等级:DN200 3、连接形式:法兰连接 4、含法兰及法兰安装 5、推荐品牌:冠龙、埃美柯、竹箦 |  |  | 个 | 3 |
| 68 | 低压法兰阀门 |  | 1、类型:Y型过滤器 2、规格、压力等级:DN350 3、连接形式:法兰连接 4、含法兰及法兰安装 5、推荐品牌:冠龙、埃美柯、竹箦 |  |  | 个 | 3 |
| 69 | 螺纹阀门 |  | 1、名称:自动排气阀 2、规格、型号:DN50 3、推荐品牌:冠龙、埃美柯、竹箦 |  |  | 个 | 4 |
| 70 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型:电动双位蝶阀 2、规格、压力等级:DN200 3、连接形式:法兰连接 4、含法兰及法兰安装 5、推荐品牌:沃茨（WATTS）、丹弗斯（DANFOSS）、西门子、江森自控 |  |  | 个 | 2 |
| 71 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型:电动双位蝶阀 2、规格、压力等级:DN300 3、连接形式:法兰连接 4、含法兰及法兰安装 5、推荐品牌:沃茨（WATTS）、丹弗斯（DANFOSS）、西门子、江森自控 |  |  | 个 | 2 |
| 72 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型:电动双位蝶阀 2、规格、压力等级:DN350 3、连接形式:法兰连接 4、含法兰及法兰安装 5、推荐品牌:沃茨（WATTS）、丹弗斯（DANFOSS）、西门子、江森自控 |  |  | 个 | 2 |
| 73 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型:电动调节蝶阀 2、规格、压力等级:DN350 3、连接形式:法兰连接 4、含法兰及法兰安装 5、推荐品牌:沃茨（WATTS）、丹弗斯（DANFOSS）、西门子、江森自控 |  |  | 个 | 1 |
| 74 | 盲堵板制作、安装 |  | 1、名称:盲板 2、材质及规格:碳钢 DN350 3、含法兰及法兰安装 |  |  | 个 | 4 |
| 75 | 盲堵板制作、安装 |  | 1、名称:盲板 2、材质及规格:碳钢 DN600 3、含法兰及法兰安装 |  |  | 个 | 3 |
| 76 | 流量仪表 |  | 1、名称:能量计 2、规格:DN600 3、含法兰及法兰安装 4、推荐品牌:沃茨（WATTS）、丹弗斯（DANFOSS）、西门子、横河、科隆、江森自控 |  |  | 台 | 1 |
| 77 | 压力仪表 |  | 1、名称:压力表 2、推荐品牌:上仪四川、川仪、西仪、安森、远望 |  |  | 台 | 32 |
| 78 | 温度仪表 |  | 1、名称:温度计 |  |  | 支 | 10 |
| 79 | 低压法兰阀门 |  | 1、类型:压差旁通阀 2、规格、压力等级:DN250 3、连接形式:法兰连接 4、含法兰及法兰安装 5、推荐品牌:冠龙、埃美柯、竹箦 |  |  | 个 | 1 |
| 80 | 传感器 |  | 1、名称:压力传感器 |  |  | 支 | 6 |
| 81 | 传感器 |  | 1、名称:温度传感器 |  |  | 支 | 12 |
| 82 | 套管制作安装 |  | 1、类型:穿墙套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN50 4、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实 |  |  | 个 | 3 |
| 83 | 套管制作安装 |  | 1、类型:穿墙套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN350 4、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实 |  |  | 个 | 2 |
| 84 | 套管制作安装 |  | 1、类型:穿墙套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN400 4、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实 |  |  | 个 | 6 |
| 85 | 套管制作安装 |  | 1、类型:穿墙套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN450 4、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实 |  |  | 个 | 6 |
| 86 | 套管制作安装 |  | 1、类型:穿墙套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN800 4、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实 |  |  | 个 | 2 |
| 87 | 套管制作安装 |  | 1、类型:刚性防水套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN400 4、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实 |  |  | 个 | 2 |
| 88 | 套管制作安装 |  | 1、类型:刚性防水套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN450 4、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实 |  |  | 个 | 2 |
| 89 | 套管制作安装 |  | 1、类型:刚性防水套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN700 4、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实 |  |  | 个 | 2 |
| 90 | 采暖工程和空调水工程系统调试 |  |  |  |  | 项 | 1 |
| 循环冷却水系统工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 货物（服务）名称 | 项目特征描述 |  |  | 单位 | 数量 |
| 1 |  | 离心式泵 | 1、名称:空调冷却循环变频水泵 2、规格性能：Q=350m3/h，H=30m，N=45KW ★提供同类型产品第三方委托测试报告节能产品认证证书 3、备注：泵壳承压等级0.6MPa，2用1备 4、减振方式：减震台座 5、自带控制箱 6、详尽参数见图纸（包括电动机不解体的检查、接线） 7、推荐品牌：格兰富（苏州）、凯士比（上海）、赛莱默（南京）、威乐（北京） |  |  | 台 | 3 |
| 2 |  | 离心式泵 | 1、名称:空调冷却循环变频水泵 2、规格性能：Q=1200m3/h，H=30m，N=185KW ★提供同类型产品第三方委托测试报告节能产品认证证书 3、备注：泵壳承压等级0.6MPa，2用1备 4、减振方式：减震台座 5、自带控制箱 6、详尽参数见图纸（包括电动机不解体的检查、接线） 7、推荐品牌：格兰富（苏州）、凯士比（上海）、赛莱默（南京）、威乐（北京） |  |  | 台 | 3 |
| 3 |  | 冷却塔 | 1、名称:冷却塔 2、规格性能:Q=350m3/h，每组N=22KW，变频风机 3、湿球温度τ=27.9℃, 进水温度t=37℃, 出水温度t=32℃ 4、塔体材料采用G235镀锌钢板，风机变频 5、★提供CCTI认证、节能认证、节水认证 6、推荐品牌：益美高、马利、斯频德、良机 |  |  | 台 | 2 |
| 4 |  | 冷却塔 | 1、名称:冷却塔 2、规格性能:Q=600m3/h，每组N=45KW，变频风机 3、湿球温度τ=27.9℃, 进水温度t=37℃, 出水温度t=32℃ 4、塔体材料采用G235镀锌钢板，风机变频 5、★提供CCTI认证、节能认证、节水认证 6、推荐品牌：益美高、马利、斯频德、良机 |  |  | 台 | 4 |
| 5 |  | 自动化学加药装置 | 1、名称:自动化学加药装置 2、规格性能：处理水量700m3/h N=0.5KW 3、自带控制箱 4、详尽参数见图纸 5、推荐品牌：山东润和、烟台荏原、上海瑞福莱、北京禹辉 |  |  | 套 | 1 |
| 6 |  | 自动化学加药装置 | 1、名称:自动化学加药装置 2、规格性能：处理水量2400m3/h N=0.5KW 3、自带控制箱 4、详尽参数见图纸 5、推荐品牌：山东润和、烟台荏原、上海瑞福莱、北京禹辉 |  |  | 套 | 1 |
| 7 |  | 微晶旁虑装置 | 1、名称:微晶旁虑装置 2、规格性能：处理水量36m3/h N=0.5KW 3、自带控制箱 4、详尽参数见图纸 5、推荐品牌：山东润和、烟台荏原、上海瑞福莱、北京禹辉 |  |  | 套 | 1 |
| 8 |  | 微晶旁虑装置 | 1、名称:微晶旁虑装置 2、规格性能：处理水量90m3/h N=0.5KW 3、自带控制箱 4、详尽参数见图纸 5、推荐品牌：山东润和、烟台荏原、上海瑞福莱、北京禹辉 |  |  | 套 | 1 |
| 9 |  | 低压碳钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:冷却循环水供水管 3、材质:无缝钢管（内镀化学膜） 4、规格、压力等级:φ159*5.0mm 5、连接形式:焊接 6、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7、推荐品牌:天津友发、上海劳动、鞍钢、宝钢、利达 |  |  | m | 2 |
| 10 |  | 低压碳钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:冷却循环水供水管 3、材质:无缝钢管（内镀化学膜） 4、规格、压力等级:φ219*7.0mm 5、连接形式:焊接 6、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7、推荐品牌:天津友发、上海劳动、鞍钢、宝钢、利达 |  |  | m | 15.78 |
| 11 |  | 低压碳钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:冷却循环水供水管 3、材质:无缝钢管（内镀化学膜） 4、规格、压力等级:φ273*8.0mm 5、连接形式:焊接 6、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7、推荐品牌:天津友发、上海劳动、鞍钢、宝钢、利达 |  |  | m | 107.3 |
| 12 |  | 低压碳钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:冷却循环水供水管 3、材质:螺旋纹焊接钢管（内镀化学膜） 4、规格、压力等级:φ377*9.0mm 5、连接形式:焊接 6、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7、推荐品牌:天津友发、上海劳动、鞍钢、宝钢、利达 |  |  | m | 137.34 |
| 13 |  | 低压碳钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:冷却循环水供水管 3、材质:螺旋纹焊接钢管（内镀化学膜） 4、规格、压力等级:φ530*12.0mm 5、连接形式:焊接 6、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7、推荐品牌:天津友发、上海劳动、鞍钢、宝钢、利达 |  |  | m | 34.79 |
| 14 |  | 低压碳钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:冷却循环水供水管 3、材质:螺旋纹焊接钢管（内镀化学膜） 4、规格、压力等级:φ720*12.0mm 5、连接形式:焊接 6、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7、推荐品牌:天津友发、上海劳动、鞍钢、宝钢、利达 |  |  | m | 80.19 |
| 15 |  | 低压碳钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:冷却循环水回水管 3、材质:无缝钢管（内镀化学膜） 4、规格、压力等级:φ273*8.0mm 5、连接形式:焊接 6、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7、推荐品牌:天津友发、上海劳动、鞍钢、宝钢、利达 |  |  | m | 57.48 |
| 16 |  | 低压碳钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:冷却循环水回水管 3、材质:无缝钢管（内镀化学膜） 4、规格、压力等级:φ325*8.0mm 5、连接形式:焊接 6、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7、推荐品牌:天津友发、上海劳动、鞍钢、宝钢、利达 |  |  | m | 6.01 |
| 17 |  | 低压碳钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:冷却循环水回水管 3、材质:螺旋纹焊接钢管（内镀化学膜） 4、规格、压力等级:φ377*9.0mm 5、连接形式:焊接 6、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7、推荐品牌:天津友发、上海劳动、鞍钢、宝钢、利达 |  |  | m | 149.52 |
| 18 |  | 低压碳钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:冷却循环水回水管 3、材质:螺旋纹焊接钢管（内镀化学膜） 4、规格、压力等级:φ530*12.0mm 5、连接形式:焊接 6、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7、推荐品牌:天津友发、上海劳动、鞍钢、宝钢、利达 |  |  | m | 86.76 |
| 19 |  | 低压碳钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:冷却循环水回水管 3、材质:螺旋纹焊接钢管（内镀化学膜） 4、规格、压力等级:φ720*12.0mm 5、连接形式:焊接 6、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7、推荐品牌:天津友发、上海劳动、鞍钢、宝钢、利达 |  |  | m | 167.76 |
| 20 |  | 低压碳钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:旁滤水处理管 3、材质:无缝钢管（内镀化学膜） 4、规格、压力等级:φ133*4.5mm 5、连接形式:焊接 6、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7、推荐品牌:天津友发、上海劳动、鞍钢、宝钢、利达 |  |  | m | 30.36 |
| 21 |  | 不锈钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水管 3、材质:薄壁不锈钢管（304） 4、规格、压力等级:DN40 5、连接形式:卡压连接 6、含管件 7、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 8、推荐品牌:深圳雅昌、江苏金羊、浙江正同、浙江纯雨、广州美亚、浙江共合 |  |  | m | 13.9 |
| 22 |  | 不锈钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水管 3、材质:薄壁不锈钢管（304） 4、规格、压力等级:DN50 5、连接形式:卡压连接 6、含管件 7、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 8、推荐品牌:深圳雅昌、江苏金羊、浙江正同、浙江纯雨、广州美亚、浙江共合 |  |  | m | 12.13 |
| 23 |  | 不锈钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水管 3、材质:薄壁不锈钢管（304） 4、规格、压力等级:DN70 5、连接形式:卡压连接 6、含管件 7、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 8、推荐品牌:深圳雅昌、江苏金羊、浙江正同、浙江纯雨、广州美亚、浙江共合 |  |  | m | 19.08 |
| 24 |  | 不锈钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水管 3、材质:薄壁不锈钢管（304） 4、规格、压力等级:DN80 5、连接形式:卡压连接 6、含管件 7、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 8、推荐品牌:深圳雅昌、江苏金羊、浙江正同、浙江纯雨、广州美亚、浙江共合 |  |  | m | 29.98 |
| 25 |  | 不锈钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水管 3、材质:薄壁不锈钢管（304） 4、规格、压力等级:DN100 5、连接形式:卡压连接 6、含管件 7、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 8、推荐品牌:深圳雅昌、江苏金羊、浙江正同、浙江纯雨、广州美亚、浙江共合 |  |  | m | 46.82 |
| 26 |  | 不锈钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水管 3、材质:薄壁不锈钢管（304） 4、规格、压力等级:DN150 5、连接形式:卡压连接 6、含管件 7、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 8、推荐品牌:深圳雅昌、江苏金羊、浙江正同、浙江纯雨、广州美亚、浙江共合 |  |  | m | 5.07 |
| 27 |  | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:自动加药管 3、材质:PPR 4、规格、压力等级:DN32 5、连接形式:热熔连接 6、含管件 7、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 8、推荐品牌:中财、金德、伟星 |  |  | m | 84.1 |
| 28 |  | 钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:冷却塔排污管 3、材质:镀锌钢管 4、规格、压力等级:DN50 5、连接形式:丝扣 6、含管件 7、推荐品牌:天津友发、上海劳动、鞍钢、宝钢、利达 |  |  | m | 21.16 |
| 29 |  | 钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:冷却塔排污管 3、材质:镀锌钢管 4、规格、压力等级:DN70 5、连接形式:丝扣 6、含管件 7、推荐品牌:天津友发、上海劳动、鞍钢、宝钢、利达 |  |  | m | 8.73 |
| 30 |  | 钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:冷却塔排污管 3、材质:镀锌钢管 4、规格、压力等级:DN80 5、连接形式:丝扣 6、含管件 7、推荐品牌:天津友发、上海劳动、鞍钢、宝钢、利达 |  |  | m | 19.93 |
| 31 |  | 钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:冷却塔排污管 3、材质:镀锌钢管 4、规格、压力等级:DN100 5、连接形式:丝扣 6、含管件 7、推荐品牌:天津友发、上海劳动、鞍钢、宝钢、利达 |  |  | m | 33.46 |
| 32 |  | 钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:冷却塔排污管 3、材质:镀锌钢管 4、规格、压力等级:DN150 5、连接形式:丝扣 6、含管件 7、推荐品牌:天津友发、上海劳动、鞍钢、宝钢、利达 |  |  | m | 17.05 |
| 33 |  | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:排污管 3、材质、规格:PVC-U螺旋静音管 DN150 4、连接形式:零件粘接 5、含管件 |  |  | m | 27.8 |
| 34 |  | 低压碳钢管件 | 1、名称:钢制管件 2、规格:DN125 3、连接方式:电弧焊 4、投标人需综合考虑三通、四通、弯头、大小头等不同种类管件的报价，结算时不再调整 |  |  | 个 | 8 |
| 35 |  | 低压碳钢管件 | 1、名称:钢制管件 2、规格:DN200 3、连接方式:电弧焊 4、投标人需综合考虑三通、四通、弯头、大小头等不同种类管件的报价，结算时不再调整 |  |  | 个 | 4 |
| 36 |  | 低压碳钢管件 | 1、名称:钢制管件 2、规格:DN250 3、连接方式:电弧焊 4、投标人需综合考虑三通、四通、弯头、大小头等不同种类管件的报价，结算时不再调整 |  |  | 个 | 36 |
| 37 |  | 低压碳钢管件 | 1、名称:钢制管件 2、规格:DN300 3、连接方式:电弧焊 4、投标人需综合考虑三通、四通、弯头、大小头等不同种类管件的报价，结算时不再调整 |  |  | 个 | 2 |
| 38 |  | 低压碳钢管件 | 1、名称:钢制管件 2、规格:DN350 3、连接方式:电弧焊 4、投标人需综合考虑三通、四通、弯头、大小头等不同种类管件的报价，结算时不再调整 |  |  | 个 | 81 |
| 39 |  | 低压碳钢管件 | 1、名称:钢制管件 2、规格:DN500 3、连接方式:电弧焊 4、投标人需综合考虑三通、四通、弯头、大小头等不同种类管件的报价，结算时不再调整 |  |  | 个 | 21 |
| 40 |  | 低压碳钢管件 | 1、名称:钢制管件 2、规格:DN700 3、连接方式:电弧焊 4、投标人需综合考虑三通、四通、弯头、大小头等不同种类管件的报价，结算时不再调整 |  |  | 个 | 41 |
| 41 |  | 管道刷油 | 1、除锈级别:手工除锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆两道、色漆一道 |  |  | m2 | 1250.65 |
| 42 |  | 管架制作安装 | 1、名称:管道支架 2、材质:型钢（综合） |  |  | kg | 4441.01 |
| 43 |  | 金属结构刷油 | 1、除锈级别:手工除锈 2、油漆品种:防锈漆一道、银粉漆二道 |  |  | kg | 4441.01 |
| 44 |  | 管道绝热 | 1、绝热材料品种:难燃B1级发泡橡塑保温 2、绝热厚度:32mm 3、管道外径:φ133以下 4、推荐品牌:阿乐斯、丹佛斯、华美、诺佛斯 |  |  | m3 | 0.11 |
| 45 |  | 管道绝热 | 1、绝热材料品种:难燃B1级发泡橡塑保温 2、绝热厚度:36mm 3、管道外径:φ133以下 4、推荐品牌:阿乐斯、丹佛斯、华美、诺佛斯 |  |  | m3 | 1.01 |
| 46 |  | 管道绝热 | 1、绝热材料品种:难燃B1级发泡橡塑保温 2、绝热厚度:40mm 3、管道外径:φ133以下 4、推荐品牌:阿乐斯、丹佛斯、华美、诺佛斯 |  |  | m3 | 1.4 |
| 47 |  | 管道绝热 | 1、绝热材料品种:难燃B1级发泡橡塑保温 2、绝热厚度:45mm 3、管道外径:φ133以下 4、推荐品牌:阿乐斯、丹佛斯、华美、诺佛斯 |  |  | m3 | 0.86 |
| 48 |  | 管道绝热 | 1、绝热材料品种:难燃B1级发泡橡塑保温 2、绝热厚度:45mm 3、管道外径:φ325以下 4、推荐品牌:阿乐斯、丹佛斯、华美、诺佛斯 |  |  | m3 | 8.63 |
| 49 |  | 管道绝热 | 1、绝热材料品种:难燃B1级发泡橡塑保温 2、绝热厚度:45mm 3、管道外径:φ529以下 4、推荐品牌:阿乐斯、丹佛斯、华美、诺佛斯 |  |  | m3 | 27.11 |
| 50 |  | 管道绝热 | 1、绝热材料品种:难燃B1级发泡橡塑保温 2、绝热厚度:45mm 3、管道外径:φ720以下 4、推荐品牌:阿乐斯、丹佛斯、华美、诺佛斯 |  |  | m3 | 28.11 |
| 51 |  | 阀门绝热 | 1、绝热材料:难燃B1级发泡橡塑保温 2、绝热厚度:45mm 3、规格:φ57以下 |  |  | 个 | 28 |
| 52 |  | 阀门绝热 | 1、绝热材料:难燃B1级发泡橡塑保温 2、绝热厚度:45mm 3、规格:φ133以下 |  |  | 个 | 13 |
| 53 |  | 阀门绝热 | 1、绝热材料:难燃B1级发泡橡塑保温 2、绝热厚度:45mm 3、规格:φ219以下 |  |  | 个 | 6 |
| 54 |  | 阀门绝热 | 1、绝热材料:难燃B1级发泡橡塑保温 2、绝热厚度:45mm 3、规格:φ325以下 |  |  | 个 | 38 |
| 55 |  | 阀门绝热 | 1、绝热材料:难燃B1级发泡橡塑保温 2、绝热厚度:45mm 3、规格:φ426以下 |  |  | 个 | 33 |
| 56 |  | 阀门绝热 | 1、绝热材料:难燃B1级发泡橡塑保温 2、绝热厚度:45mm 3、规格:φ426以上 |  |  | 个 | 27 |
| 57 |  | 防潮层、保护层 | 1、材料:铝皮 2、厚度:0.6mm |  |  | m2 | 731.44 |
| 58 |  | 防潮层、保护层 | 1、材料:不锈钢薄板 2、厚度:0.5mm |  |  | m2 | 891.61 |
| 59 |  | 管道刷油 | 1、标志色方式、品种:针对不同功能的管道刷不同颜色面漆二道，以示区分，同时标示供水回水水流方向 2、具体要求详见图纸 |  |  | m2 | 1623.05 |
| 60 |  | 低压螺纹阀门 | 1、类型:截止阀 2、规格、压力等级:DN32 3、连接形式:螺纹连接 4、推荐品牌:冠龙、埃美柯、竹箦 |  |  | 个 | 2 |
| 61 |  | 低压螺纹阀门 | 1、类型:截止阀 2、规格、压力等级:DN40 3、连接形式:螺纹连接 4、推荐品牌:冠龙、埃美柯、竹箦 |  |  | 个 | 8 |
| 62 |  | 低压螺纹阀门 | 1、类型:截止阀 2、规格、压力等级:DN50 3、连接形式:螺纹连接 4、推荐品牌:冠龙、埃美柯、竹箦 |  |  | 个 | 18 |
| 63 |  | 低压法兰阀门 | 1、类型:闸阀 2、规格、压力等级:DN80 3、连接形式:法兰连接 4、含法兰及法兰安装 5、推荐品牌:冠龙、埃美柯、竹箦 |  |  | 个 | 4 |
| 64 |  | 低压法兰阀门 | 1、类型:闸阀 2、规格、压力等级:DN100 3、连接形式:法兰连接 4、含法兰及法兰安装 5、推荐品牌:冠龙、埃美柯、竹箦 |  |  | 个 | 2 |
| 65 |  | 低压法兰阀门 | 1、类型:闸阀 2、规格、压力等级:DN125 3、连接形式:法兰连接 4、含法兰及法兰安装 5、推荐品牌:冠龙、埃美柯、竹箦 |  |  | 个 | 4 |
| 66 |  | 低压法兰阀门 | 1、类型:闸阀 2、规格、压力等级:DN200 3、连接形式:法兰连接 4、含法兰及法兰安装 5、推荐品牌:冠龙、埃美柯、竹箦 |  |  | 个 | 4 |
| 67 |  | 低压法兰阀门 | 1、类型:闸阀 2、规格、压力等级:DN250 3、连接形式:法兰连接 4、含法兰及法兰安装 5、推荐品牌:冠龙、埃美柯、竹箦 |  |  | 个 | 22 |
| 68 |  | 低压法兰阀门 | 1、类型:闸阀 2、规格、压力等级:DN300 3、连接形式:法兰连接 4、含法兰及法兰安装 5、推荐品牌:冠龙、埃美柯、竹箦 |  |  | 个 | 2 |
| 69 |  | 低压法兰阀门 | 1、类型:闸阀 2、规格、压力等级:DN350 3、连接形式:法兰连接 4、含法兰及法兰安装 5、推荐品牌:冠龙、埃美柯、竹箦 |  |  | 个 | 20 |
| 70 |  | 低压法兰阀门 | 1、类型:闸阀 2、规格、压力等级:DN500 3、连接形式:法兰连接 4、含法兰及法兰安装 5、推荐品牌:冠龙、埃美柯、竹箦 |  |  | 个 | 8 |
| 71 |  | 低压法兰阀门 | 1、类型:闸阀 2、规格、压力等级:DN700 3、连接形式:法兰连接 4、含法兰及法兰安装 5、推荐品牌:冠龙、埃美柯、竹箦 |  |  | 个 | 4 |
| 72 |  | 低压法兰阀门 | 1、类型:碟阀 2、规格、压力等级:DN150 3、连接形式:法兰连接 4、含法兰及法兰安装 5、推荐品牌:冠龙、埃美柯、竹箦 |  |  | 个 | 2 |
| 73 |  | 低压法兰阀门 | 1、类型:Y型过滤器 2、规格、压力等级:DN250 3、连接形式:法兰连接 4、含法兰及法兰安装 5、推荐品牌:冠龙、埃美柯、竹箦 |  |  | 个 | 3 |
| 74 |  | 低压法兰阀门 | 1、类型:Y型过滤器 2、规格、压力等级:DN500 3、连接形式:法兰连接 4、含法兰及法兰安装 5、推荐品牌:冠龙、埃美柯、竹箦 |  |  | 个 | 4 |
| 75 |  | 螺纹阀门 | 1、名称:自动排气阀 2、规格、型号:DN50 3、推荐品牌:冠龙、埃美柯、竹箦 |  |  | 个 | 9 |
| 76 |  | 低压法兰阀门 | 1、类型:止回阀 2、规格、压力等级:DN80 3、连接形式:法兰连接 4、含法兰及法兰安装 5、推荐品牌:冠龙、埃美柯、竹箦 |  |  | 个 | 2 |
| 77 |  | 低压法兰阀门 | 1、类型:止回阀 2、规格、压力等级:DN100 3、连接形式:法兰连接 4、含法兰及法兰安装 5、推荐品牌:冠龙、埃美柯、竹箦 |  |  | 个 | 1 |
| 78 |  | 低压法兰阀门 | 1、类型:缓闭式止回阀 2、规格、压力等级:DN250 3、连接形式:法兰连接 4、含法兰及法兰安装 5、推荐品牌:冠龙、埃美柯、竹箦 |  |  | 个 | 3 |
| 79 |  | 低压法兰阀门 | 1、类型:缓闭式止回阀 2、规格、压力等级:DN500 3、连接形式:法兰连接 4、含法兰及法兰安装 5、推荐品牌:冠龙、埃美柯、竹箦 |  |  | 个 | 4 |
| 80 |  | 焊接法兰阀门 | 1、类型:电动阀 2、规格、压力等级:DN250 3、连接形式:法兰连接 4、含法兰及法兰安装 5、推荐品牌:沃茨（WATTS）、丹弗斯（DANFOSS）、西门子、江森自控 |  |  | 个 | 11 |
| 81 |  | 焊接法兰阀门 | 1、类型:电动阀 2、规格、压力等级:DN350 3、连接形式:法兰连接 4、含法兰及法兰安装 5、推荐品牌:沃茨（WATTS）、丹弗斯（DANFOSS）、西门子、江森自控 |  |  | 个 | 12 |
| 82 |  | 焊接法兰阀门 | 1、类型:电动阀 2、规格、压力等级:DN500 3、连接形式:法兰连接 4、含法兰及法兰安装 5、推荐品牌:沃茨（WATTS）、丹弗斯（DANFOSS）、西门子、江森自控 |  |  | 个 | 10 |
| 83 |  | 焊接法兰阀门 | 1、类型:电动双位蝶阀 2、规格、压力等级:DN350 3、连接形式:法兰连接 4、含法兰及法兰安装 5、推荐品牌:沃茨（WATTS）、丹弗斯（DANFOSS）、西门子、江森自控 |  |  | 个 | 1 |
| 84 |  | 焊接法兰阀门 | 1、类型:电动双位蝶阀 2、规格、压力等级:DN700 3、连接形式:法兰连接 4、含法兰及法兰安装 5、推荐品牌:沃茨（WATTS）、丹弗斯（DANFOSS）、西门子、江森自控 |  |  | 个 | 1 |
| 85 |  | 水表 | 1、名称:水表 2、型号、规格:DN80 3、连接形式:法兰连接 4、含法兰及法兰安装 5、推荐品牌:福州福达、福州东南、宁波埃美柯 |  |  | 个 | 2 |
| 86 |  | 水表 | 1、名称:水表 2、型号、规格:DN100 3、连接形式:法兰连接 4、含法兰及法兰安装 5、推荐品牌:福州福达、福州东南、宁波埃美柯 |  |  | 个 | 1 |
| 87 |  | 水表 | 1、名称:水表 2、型号、规格:DN250 3、连接形式:法兰连接 4、含法兰及法兰安装 5、推荐品牌:福州福达、福州东南、宁波埃美柯 |  |  | 个 | 2 |
| 88 |  | 水表 | 1、名称:水表 2、型号、规格:DN500 3、连接形式:法兰连接 4、含法兰及法兰安装 5、推荐品牌:福州福达、福州东南、宁波埃美柯 |  |  | 个 | 3 |
| 89 |  | 低压碳钢管件 | 1、名称:排水喇叭口 2、材质:钢制 3、规格:DN150 4、连接方式:电弧焊 |  |  | 个 | 1 |
| 90 |  | 盲堵板制作、安装 | 1、名称:盲板 2、材质及规格:碳钢 DN50 3、含法兰及法兰安装 |  |  | 个 | 1 |
| 91 |  | 盲堵板制作、安装 | 1、名称:盲板 2、材质及规格:碳钢 DN70 3、含法兰及法兰安装 |  |  | 个 | 2 |
| 92 |  | 盲堵板制作、安装 | 1、名称:盲板 2、材质及规格:碳钢 DN100 3、含法兰及法兰安装 |  |  | 个 | 1 |
| 93 |  | 盲堵板制作、安装 | 1、名称:盲板 2、材质及规格:碳钢 DN150 3、含法兰及法兰安装 |  |  | 个 | 3 |
| 94 |  | 盲堵板制作、安装 | 1、名称:盲板 2、材质及规格:碳钢 DN350 3、含法兰及法兰安装 |  |  | 个 | 7 |
| 95 |  | 盲堵板制作、安装 | 1、名称:盲板 2、材质及规格:碳钢 DN700 3、含法兰及法兰安装 |  |  | 个 | 6 |
| 96 |  | 温度仪表 | 1、名称:温度计 |  |  | 支 | 10 |
| 97 |  | 压力仪表 | 1、名称:压力表 2、推荐品牌:上仪四川、川仪、西仪、安森、远望 |  |  | 台 | 24 |
| 98 |  | 传感器 | 1、名称:压力传感器 |  |  | 支 | 4 |
| 99 |  | 传感器 | 1、名称:温度传感器 |  |  | 支 | 4 |
| 100 |  | 传感器 | 1、名称:流量传感器 |  |  | 支 | 2 |
| 101 |  | 给、排水附（配）件 | 1、名称:地漏 2、材质:不锈钢 3、型号、规格:DN150 |  |  | 个 | 3 |
| 102 |  | 给、排水附（配）件 | 1、名称:清扫口 2、材质:不锈钢 3、型号、规格:DN150 |  |  | 个 | 2 |
| 103 |  | 套管制作安装 | 1、类型:刚性防水套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN250 4、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实 |  |  | 个 | 3 |
| 104 |  | 采暖工程和空调水工程系统调试 |  |  |  | 项 | 1 |
| 多联机空调及通风工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 货物（服务）名称 |  |  | 项目特征描述 | 单位 | 数量 |
|  |  | 多联机空调工程 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 空调器 |  |  | 1、名称:多联机空调室外机 2、系统编号:VRF-X15-RF-1/3/4/5 3、规格、型号:4HP、制冷剂：R410A、制冷量：11.2KW、制热量：12.5KW、电源：220-1-50 V-φ-Hz 4、功率3.4KW、噪声≤53dB（A）、重量75kg、综合能效比系数IPLV（C）7.00W/W、全年能源消耗效率APF4.40Wh/Wh 5、安装形式:落地式 6、外形尺寸:投标单位需勘察现场安装位置自行考虑并满足甲方现场安装要求 7、隔振垫（器）、支架形式、材质:见设计图纸，与设备配套，满足验收，含支架刷油等 8、备注:本清单报价含冷媒冲注、打、堵墙洞等全部费用，最终满足验收要求 9、推荐品牌:日立、大金、东芝 | 台 | 4 |
| 2 |  | 空调器 |  |  | 1、名称:多联机空调室外机 2、系统编号:VRF-X15-RF-2 3、规格、型号:14HP、制冷剂：R410A、制冷量：40KW、制热量：45KW、电源：380-3-50 V-φ-Hz 4、功率11.4KW、噪声≤63dB（A）、重量288kg、综合能效比系数IPLV（C）6.5W/W、全年能源消耗效率APF4.2Wh/Wh ★提供产品节能认证证书 5、安装形式:落地式 6、外形尺寸:投标单位需勘察现场安装位置自行考虑并满足甲方现场安装要求 7、隔振垫（器）、支架形式、材质:见设计图纸，与设备配套，满足验收，含支架刷油等 8、备注:本清单报价含冷媒冲注、打、堵墙洞等全部费用，最终满足验收要求 9、推荐品牌:日立、大金、东芝 | 台 | 1 |
| 3 |  | 空调器 |  |  | 1、名称:多联机空调室内机 2、设备代号:VRF（I）-F5.6 3、规格、型号:中档风量：768m3/h、制冷量：5.6KW、制热量：6.3KW、电源：220-1-50 V-φ-Hz 4、输入功率74W、噪声33/30dB（A） 5、安装形式:吊顶式 6、隔振垫（器）、支架形式、材质:见设计图纸，与设备配套，满足验收，含支架刷油等 7、备注:本清单报价含冷媒冲注、打、堵墙洞等全部费用，最终满足验收要求 8、本清单报价含配套检查口、冷凝水提升泵、信号线 9、设备检查接线，设备定位须满足甲方要求 10、推荐品牌:日立、大金、东芝 | 台 | 8 |
| 4 |  | 空调器 |  |  | 1、名称:多联机空调室内机 2、设备代号:VRF（I）-D8.0 3、型式:风管式 4、规格、型号:中档风量：894m3/h、制冷量：8KW、制热量：9KW、电源：220-1-50 V-φ-Hz 5、输入功率151W、机外静压50/20Pa、噪声42/38/34dB（A） 6、安装形式:吊顶式 7、隔振垫（器）、支架形式、材质:见设计图纸，与设备配套，满足验收，含支架刷油等 8、备注:本清单报价含冷媒冲注、打、堵墙洞等全部费用，最终满足验收要求 9、本清单报价含配套检查口、冷凝水提升泵、信号线 10、设备检查接线，设备定位须满足甲方要求 11、推荐品牌:日立、大金、东芝 | 台 | 5 |
| 5 |  | 碳钢通风管道 |  |  | 1、材质:镀锌钢板 2、形状:矩形 3、规格:周长2000mm以上，4000mm以下 4、板材厚度:0.75mm 5、接口形式:咬口 6、支架根据图纸设计及规范 7、含配套打、补洞 8、推荐品牌:宝钢、鞍钢、马钢、南钢、宝武钢铁 | m2 | 0.33 |
| 6 |  | 碳钢通风管道 |  |  | 1、材质:镀锌钢板 2、形状:矩形 3、规格:周长2000mm以上，4000mm以下 4、板材厚度:1.0mm 5、接口形式:咬口 6、支架根据图纸设计及规范 7、含配套打、补洞 | m2 | 2.84 |
| 7 |  | 柔性接口 |  |  | 1、名称:空调专用保温软接 2、材质:带钢丝支撑铝箔软风管 | m2 | 1.73 |
| 8 |  | 金属结构刷油 |  |  | 1、除锈级别:手工除锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆一道、银粉漆二道 | kg | 11.99 |
| 9 |  | 铝及铝合金风口、散流器 |  |  | 1、名称:条形送风口 2、规格:1500*120mm 3、推荐品牌:上海显隆、快风、江苏双富、江苏宝信、江苏亚适 | 个 | 5 |
| 10 |  | 铝及铝合金风口、散流器 |  |  | 1、名称:条形回风口（带过滤网） 2、规格:1500*120mm 3、推荐品牌:上海显隆、快风、江苏双富、江苏宝信、江苏亚适 | 个 | 5 |
| 11 |  | 接线盒 |  |  | 1、名称:开关接线盒 2、材质:钢制 | 个 | 13 |
| 12 |  | 接线盒 |  |  | 1、名称:接线盒 2、材质:钢制 | 个 | 13 |
| 13 |  | 其他电器 |  |  | 1、名称:空调内机线控器 2、规格:与设备配套 | 个 | 13 |
| 14 |  | 中压铜及铜合金管件 |  |  | 1、名称:冷媒铜管分歧管 2、根据图纸及规范要求配置，投标报价时综合考虑各类型规格尺寸，结算时不因规格尺寸不同而另行增加费用 | 个 | 8 |
| 15 |  | 低压铜及铜合金管 |  |  | 1、材质:铜管 2、规格:φ6.4 3、焊接方法:钎焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:气压试验、空气吹扫 5、含固定支架、管卡 6、推荐品牌:上海飞轮、浙江海亮、青岛宏泰、宁波金田 | m | 22.54 |
| 16 |  | 低压铜及铜合金管 |  |  | 1、材质:铜管 2、规格:φ9.5 3、焊接方法:钎焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:气压试验、空气吹扫 5、含固定支架、管卡 6、推荐品牌:上海飞轮、浙江海亮、青岛宏泰、宁波金田 | m | 204.54 |
| 17 |  | 低压铜及铜合金管 |  |  | 1、材质:铜管 2、规格:φ12.7 3、焊接方法:钎焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:气压试验、空气吹扫 5、含固定支架、管卡 6、推荐品牌:上海飞轮、浙江海亮、青岛宏泰、宁波金田 | m | 68.64 |
| 18 |  | 低压铜及铜合金管 |  |  | 1、材质:铜管 2、规格:φ15.9 3、焊接方法:钎焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:气压试验、空气吹扫 5、含固定支架、管卡 6、推荐品牌:上海飞轮、浙江海亮、青岛宏泰、宁波金田 | m | 190.47 |
| 19 |  | 低压铜及铜合金管 |  |  | 1、材质:铜管 2、规格:φ19.1 3、焊接方法:钎焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:气压试验、空气吹扫 5、含固定支架、管卡 6、推荐品牌:上海飞轮、浙江海亮、青岛宏泰、宁波金田 | m | 14.07 |
| 20 |  | 低压铜及铜合金管 |  |  | 1、材质:铜管 2、规格:φ22.2 3、焊接方法:钎焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:气压试验、空气吹扫 5、含固定支架、管卡 6、推荐品牌:上海飞轮、浙江海亮、青岛宏泰、宁波金田 | m | 46.1 |
| 21 |  | 镀锌钢管 |  |  | 1、安装部位:室内 2、材质:热镀锌钢管 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:丝接 5、用途:空调冷凝水 6、推荐品牌:天津友发、上海劳动、浙江金州、江苏金羊 | m | 23.05 |
| 22 |  | 镀锌钢管 |  |  | 1、安装部位:室内 2、材质:热镀锌钢管 3、规格、压力等级:DN32 4、连接形式:丝接 5、用途:空调冷凝水 6、推荐品牌:天津友发、上海劳动、浙江金州、江苏金羊 | m | 86.08 |
| 23 |  | 管道绝热 |  |  | 1、绝热材料品种:难燃B1级橡塑保温 2、绝热厚度:15mm 3、部位:空调铜管 4、推荐品牌:阿乐斯、丹佛斯、华美、诺佛斯 | m3 | 0.37 |
| 24 |  | 管道绝热 |  |  | 1、绝热材料品种:难燃B1级橡塑保温 2、绝热厚度:20mm 3、部位:空调铜管 4、推荐品牌:阿乐斯、丹佛斯、华美、诺佛斯 | m3 | 0.62 |
| 25 |  | 管道绝热 |  |  | 1、绝热材料品种:难燃B1级橡塑保温 2、绝热厚度:13mm 3、部位:冷凝水管 4、推荐品牌:阿乐斯、丹佛斯、华美、诺佛斯 | m3 | 0.25 |
| 26 |  | 通风管道绝热 |  |  | 1、绝热材料品种:离心玻璃纤维棉板（外覆夹筋铝箔） 2、绝热厚度:30mm 3、推荐品牌:阿乐斯、丹佛斯、华美、诺佛斯 | m3 | 0.1 |
| 27 |  | 空调系统检测、调试 |  |  | 1、包含空调系统相关的所有调试、运行内容，投标单位自行报价，结算时不作调整 | 项 | 1 |
|  |  | 通风工程 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 离心式通风机 |  |  | 1、名称:排风风机 2、设备编号:EAF-X15-1F-1 3、规格:选型风量：1350m3/h、静压：190Pa、电源形式：380-3-50 V-φ-Hz、功率：0.18KW 4、变频Y/N：N、单位风量耗功率：0.081W/（m3/h）、减振方式R/S：S、噪声：54.0dB（A） 5、兼灾后通风 6、含支架及弹簧隔振 7、推荐品牌:亿利达、华德、BNN、山东创森、江苏宝信、江苏双雄 | 台 | 1 |
| 29 |  | 离心式通风机 |  |  | 1、名称:补风风机 2、设备编号:SAF-X15-1F-1 3、规格:选型风量：1350m3/h、静压：190Pa、电源形式：380-3-50 V-φ-Hz、功率：0.18KW 4、变频Y/N：N、单位风量耗功率：0.081W/（m3/h）、减振方式R/S：S、噪声：54.0dB（A） 5、兼灾后通风 6、含支架及弹簧隔振 7、推荐品牌:亿利达、华德、BNN、山东创森、江苏宝信、江苏双雄 | 台 | 1 |
| 30 |  | 离心式通风机 |  |  | 1、名称:排风风机 2、设备编号:EAF-X15-1F-2 3、规格:选型风量：2750m3/h、静压：250Pa、电源形式：380-3-50 V-φ-Hz、功率：0.55KW 4、变频Y/N：N、单位风量耗功率：0.106W/（m3/h）、减振方式R/S：S、噪声：59.0dB（A） 5、兼灾后通风 6、含支架及弹簧隔振 7、推荐品牌:亿利达、华德、BNN、山东创森、江苏宝信、江苏双雄 | 台 | 1 |
| 31 |  | 离心式通风机 |  |  | 1、名称:补风风机 2、设备编号:SAF-X15-1F-2 3、规格:选型风量：2750m3/h、静压：250Pa、电源形式：380-3-50 V-φ-Hz、功率：0.55KW 4、变频Y/N：N、单位风量耗功率：0.106W/（m3/h）、减振方式R/S：S、噪声：59.0dB（A） 5、兼灾后通风 6、含支架及弹簧隔振 7、推荐品牌:亿利达、华德、BNN、山东创森、江苏宝信、江苏双雄 | 台 | 1 |
| 32 |  | 离心式通风机 |  |  | 1、名称:排风风机 2、设备编号:EAF-X15-1F-3 3、规格:选型风量：5150m3/h、静压：210Pa、电源形式：380-3-50 V-φ-Hz、功率：0.75KW 4、变频Y/N：N、单位风量耗功率：0.089W/（m3/h）、减振方式R/S：S、噪声：61.0dB（A） 5、防爆、平时兼事故通风 6、含支架及弹簧隔振 7、推荐品牌:亿利达、华德、BNN、山东创森、江苏宝信、江苏双雄 | 台 | 1 |
| 33 |  | 离心式通风机 |  |  | 1、名称:排风风机 2、设备编号:EAF-X15-1F-4 3、规格:选型风量：900m3/h、静压：210Pa、电源形式：380-3-50 V-φ-Hz、功率：0.18KW 4、变频Y/N：N、单位风量耗功率：0.089W/（m3/h）、减振方式R/S：S、噪声：53.0dB（A） 5、防爆、平时兼事故通风 6、含支架及弹簧隔振 7、推荐品牌:亿利达、华德、BNN、山东创森、江苏宝信、江苏双雄 | 台 | 1 |
| 34 |  | 离心式通风机 |  |  | 1、名称:进风风机 2、设备编号:SAF-X15-1F-3 3、规格:选型风量：900m3/h、静压：210Pa、电源形式：380-3-50 V-φ-Hz、功率：0.18KW 4、变频Y/N：N、单位风量耗功率：0.089W/（m3/h）、减振方式R/S：S、噪声：53.0dB（A） 5、平时兼事故通风 6、含支架及弹簧隔振 7、推荐品牌:亿利达、华德、BNN、山东创森、江苏宝信、江苏双雄 | 台 | 1 |
| 35 |  | 离心式通风机 |  |  | 1、名称:排风风机 2、设备编号:EAF-X15-1F-5 3、规格:选型风量：1600m3/h、静压：210Pa、电源形式：380-3-50 V-φ-Hz、功率：0.25KW 4、变频Y/N：N、单位风量耗功率：0.089W/（m3/h）、减振方式R/S：S、噪声：56.0dB（A） 5、含支架及弹簧隔振 6、推荐品牌:亿利达、华德、BNN、山东创森、江苏宝信、江苏双雄 | 台 | 1 |
| 36 |  | 离心式通风机 |  |  | 1、名称:补风风机 2、设备编号:SAF-X15-1F-4 3、规格:选型风量：1600m3/h、静压：210Pa、电源形式：380-3-50 V-φ-Hz、功率：0.25KW 4、变频Y/N：N、单位风量耗功率：0.089W/（m3/h）、减振方式R/S：S、噪声：56.0dB（A） 5、含支架及弹簧隔振 6、推荐品牌:亿利达、华德、BNN、山东创森、江苏宝信、江苏双雄 | 台 | 1 |
| 37 |  | 离心式通风机 |  |  | 1、名称:排风风机 2、设备编号:EAF-X15-1F-6 3、规格:选型风量：12350m3/h、静压：270Pa、电源形式：380-3-50 V-φ-Hz、功率：2.2KW 4、变频Y/N：N、单位风量耗功率：0.114W/（m3/h）、减振方式R/S：S、噪声：66.0dB（A） 5、兼灾后通风 6、含支架及弹簧隔振 7、推荐品牌:亿利达、华德、BNN、山东创森、江苏宝信、江苏双雄 | 台 | 1 |
| 38 |  | 离心式通风机 |  |  | 1、名称:补风风机 2、设备编号:SAF-X15-1F-5 3、规格:选型风量：12350m3/h、静压：270Pa、电源形式：380-3-50 V-φ-Hz、功率：2.2KW 4、变频Y/N：N、单位风量耗功率：0.114W/（m3/h）、减振方式R/S：S、噪声：66.0dB（A） 5、兼灾后通风 6、含支架及弹簧隔振 7、推荐品牌:亿利达、华德、BNN、山东创森、江苏宝信、江苏双雄 | 台 | 1 |
| 39 |  | 离心式通风机 |  |  | 1、名称:排风风机 2、设备编号:EAF-X15-1F-7 3、规格:选型风量：1600m3/h、静压：230Pa、电源形式：380-3-50 V-φ-Hz、功率：0.25KW 4、变频Y/N：N、单位风量耗功率：0.098W/（m3/h）、减振方式R/S：S、噪声：56.0dB（A） 5、兼灾后通风 6、含支架及弹簧隔振 7、推荐品牌:亿利达、华德、BNN、山东创森、江苏宝信、江苏双雄 | 台 | 1 |
| 40 |  | 离心式通风机 |  |  | 1、名称:补风风机 2、设备编号:SAF-X15-1F-6 3、规格:选型风量：1600m3/h、静压：230Pa、电源形式：380-3-50 V-φ-Hz、功率：0.25KW 4、变频Y/N：N、单位风量耗功率：0.098W/（m3/h）、减振方式R/S：S、噪声：56.0dB（A） 5、兼灾后通风 6、含支架及弹簧隔振 7、推荐品牌:亿利达、华德、BNN、山东创森、江苏宝信、江苏双雄 | 台 | 1 |
| 41 |  | 离心式通风机 |  |  | 1、名称:排风风机 2、设备编号:EAF-X15-1F-8 3、规格:选型风量：1400m3/h、静压：230Pa、电源形式：380-3-50 V-φ-Hz、功率：0.25KW 4、变频Y/N：N、单位风量耗功率：0.098W/（m3/h）、减振方式R/S：S、噪声：56.0dB（A） 5、兼灾后通风 6、含支架及弹簧隔振 7、推荐品牌:亿利达、华德、BNN、山东创森、江苏宝信、江苏双雄 | 台 | 1 |
| 42 |  | 离心式通风机 |  |  | 1、名称:补风风机 2、设备编号:SAF-X15-1F-7 3、规格:选型风量：1400m3/h、静压：230Pa、电源形式：380-3-50 V-φ-Hz、功率：0.25KW 4、变频Y/N：N、单位风量耗功率：0.098W/（m3/h）、减振方式R/S：S、噪声：56.0dB（A） 5、兼灾后通风 6、含支架及弹簧隔振 7、推荐品牌:亿利达、华德、BNN、山东创森、江苏宝信、江苏双雄 | 台 | 1 |
| 43 |  | 离心式通风机 |  |  | 1、名称:排风风机 2、设备编号:EAF-X15-1F-9 3、规格:选型风量：1450m3/h、静压：200Pa、电源形式：380-3-50 V-φ-Hz、功率：0.25KW 4、变频Y/N：N、单位风量耗功率：0.083W/（m3/h）、减振方式R/S：S、噪声：55.0dB（A） 5、兼灾后通风 6、含支架及弹簧隔振 7、推荐品牌:亿利达、华德、BNN、山东创森、江苏宝信、江苏双雄 | 台 | 1 |
| 44 |  | 离心式通风机 |  |  | 1、名称:补风风机 2、设备编号:SAF-X15-1F-8 3、规格:选型风量：1450m3/h、静压：200Pa、电源形式：380-3-50 V-φ-Hz、功率：0.25KW 4、变频Y/N：N、单位风量耗功率：0.119W/（m3/h）、减振方式R/S：S、噪声：57.0dB（A） 5、兼灾后通风 6、含支架及弹簧隔振 7、推荐品牌:亿利达、华德、BNN、山东创森、江苏宝信、江苏双雄 | 台 | 1 |
| 45 |  | 离心式通风机 |  |  | 1、名称:排风风机 2、设备编号:EAF-X15-1F-10 3、规格:选型风量：40800m3/h、静压：250Pa、电源形式：380-3-50 V-φ-Hz、功率：7.5KW 4、变频Y/N：Y、单位风量耗功率：0.105W/（m3/h）、减振方式R/S：S、噪声：71.0dB（A） 5、平时兼泄露事故通风 6、含支架及弹簧隔振 7、推荐品牌:亿利达、华德、BNN、山东创森、江苏宝信、江苏双雄 | 台 | 1 |
| 46 |  | 离心式通风机 |  |  | 1、名称:补风风机 2、设备编号:SAF-X15-1F-9 3、规格:选型风量：40800m3/h、静压：250Pa、电源形式：380-3-50 V-φ-Hz、功率：7.5KW 4、变频Y/N：Y、单位风量耗功率：0.105W/（m3/h）、减振方式R/S：S、噪声：71.0dB（A） 5、平时兼泄露事故通风 6、含支架及弹簧隔振 7、推荐品牌:亿利达、华德、BNN、山东创森、江苏宝信、江苏双雄 | 台 | 1 |
| 47 |  | 离心式通风机 |  |  | 1、名称:排风风机 2、设备编号:EAF-X15-1F-11 3、规格:选型风量：37000m3/h、静压：230Pa、电源形式：380-3-50 V-φ-Hz、功率：5.5KW 4、变频Y/N：Y、单位风量耗功率：0.098W/（m3/h）、减振方式R/S：S、噪声：70.0dB（A） 5、防爆、平时兼用事故通风 6、含支架及弹簧隔振 7、推荐品牌:亿利达、华德、BNN、山东创森、江苏宝信、江苏双雄 | 台 | 1 |
| 48 |  | 离心式通风机 |  |  | 1、名称:补风风机 2、设备编号:SAF-X15-1F-10 3、规格:选型风量：37000m3/h、静压：230Pa、电源形式：380-3-50 V-φ-Hz、功率：5.5KW 4、变频Y/N：Y、单位风量耗功率：0.098W/（m3/h）、减振方式R/S：S、噪声：70.0dB（A） 5、防爆、平时兼用事故通风 6、含支架及弹簧隔振 7、推荐品牌:亿利达、华德、BNN、山东创森、江苏宝信、江苏双雄 | 台 | 1 |
| 49 |  | 离心式通风机 |  |  | 1、名称:补风风机 2、设备编号:SAF-X15-1F-11 3、规格:选型风量：26750m3/h、静压：230Pa、电源形式：380-3-50 V-φ-Hz、功率：4.0KW 4、变频Y/N：Y、单位风量耗功率：0.098W/（m3/h）、减振方式R/S：S、噪声：68.0dB（A） 5、防爆 6、含支架及弹簧隔振 7、推荐品牌:亿利达、华德、BNN、山东创森、江苏宝信、江苏双雄 | 台 | 1 |
| 50 |  | 离心式通风机 |  |  | 1、名称:静音型风机 2、设备编号:GF-1000 3、规格:选型风量：1000/952m3/h、机外静压：140Pa、电源形式：220-1-50 V-φ-Hz、功率：0.2KW、噪音值：37/35.5dB（A） 4、含支架及弹簧隔振 5、推荐品牌:亿利达、华德、BNN、山东创森、江苏宝信、江苏双雄 | 台 | 1 |
| 51 |  | 其他风机 |  |  | 1、名称:天花板用管道式排气扇 2、设备编号:VF-300 3、规格:选型风量：300m3/h、机外静压：50Pa、电源形式：220-1-50 V-φ-Hz、功率：0.038KW | 台 | 5 |
| 52 |  | 碳钢通风管道 |  |  | 1、材质:镀锌钢板 2、形状:矩形 3、规格:周长800mm以下 4、板材厚度:0.5mm 5、接口形式:咬口 6、支架根据图纸设计及规范 7、含配套打、补洞 8、镀锌钢板推荐品牌:宝钢、鞍钢、马钢、南钢、宝武钢铁 | m2 | 5.96 |
| 53 |  | 碳钢通风管道 |  |  | 1、材质:镀锌钢板 2、形状:矩形 3、规格:周长800mm以上，2000mm以下 4、板材厚度:0.5mm 5、接口形式:咬口 6、支架根据图纸设计及规范 7、含配套打、补洞 8、镀锌钢板推荐品牌:宝钢、鞍钢、马钢、南钢、宝武钢铁 | m2 | 157.82 |
| 54 |  | 碳钢通风管道 |  |  | 1、材质:镀锌钢板 2、形状:矩形 3、规格:周长800mm以上，2000mm以下 4、板材厚度:0.6mm 5、接口形式:咬口 6、支架根据图纸设计及规范 7、含配套打、补洞 8、镀锌钢板推荐品牌:宝钢、鞍钢、马钢、南钢、宝武钢铁 | m2 | 40.03 |
| 55 |  | 碳钢通风管道 |  |  | 1、材质:镀锌钢板 2、形状:矩形 3、规格:周长2000mm以上，4000mm以下 4、板材厚度:0.75mm 5、接口形式:咬口 6、支架根据图纸设计及规范 7、含配套打、补洞 8、镀锌钢板推荐品牌:宝钢、鞍钢、马钢、南钢、宝武钢铁 | m2 | 87.37 |
| 56 |  | 碳钢通风管道 |  |  | 1、材质:镀锌钢板 2、形状:矩形 3、规格:周长2000mm以上，4000mm以下 4、板材厚度:1.0mm 5、接口形式:咬口 6、支架根据图纸设计及规范 7、含配套打、补洞 8、镀锌钢板推荐品牌:宝钢、鞍钢、马钢、南钢、宝武钢铁 | m2 | 47.73 |
| 57 |  | 碳钢通风管道 |  |  | 1、材质:镀锌钢板 2、形状:矩形 3、规格:周长4000mm以上 4、板材厚度:1.0mm 5、接口形式:咬口 6、支架根据图纸设计及规范 7、含配套打、补洞 8、镀锌钢板推荐品牌:宝钢、鞍钢、马钢、南钢、宝武钢铁 | m2 | 399.22 |
| 58 |  | 碳钢通风管道 |  |  | 1、材质:镀锌钢板 2、形状:矩形 3、规格:周长4000mm以上 4、板材厚度:1.2mm 5、接口形式:咬口 6、支架根据图纸设计及规范 7、含配套打、补洞 8、镀锌钢板推荐品牌:宝钢、鞍钢、马钢、南钢、宝武钢铁 | m2 | 8 |
| 59 |  | 柔性接口 |  |  | 1、名称:带有钢丝撑筋的铝箔风管 | m2 | 12.96 |
| 60 |  | 金属结构刷油 |  |  | 1、除锈级别:手工除锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆一道、银粉漆二道 | kg | 3273.03 |
| 61 |  | 消声器 |  |  | 1、名称:消声器 2、规格:320*200*1000mm 3、材质:镀锌钢板 4、支架形式、材质:见设计图纸及相关规范 5、推荐品牌:上海显隆、快风、江苏双富、江苏宝信、江苏亚适 | 个 | 4 |
| 62 |  | 消声器 |  |  | 1、名称:消声器 2、规格:400*200*1000mm 3、材质:镀锌钢板 4、支架形式、材质:见设计图纸及相关规范 5、推荐品牌:上海显隆、快风、江苏双富、江苏宝信、江苏亚适 | 个 | 11 |
| 63 |  | 消声器 |  |  | 1、名称:消声器 2、规格:400*250*1000mm 3、材质:镀锌钢板 4、支架形式、材质:见设计图纸及相关规范 5、推荐品牌:上海显隆、快风、江苏双富、江苏宝信、江苏亚适 | 个 | 7 |
| 64 |  | 消声器 |  |  | 1、名称:消声器 2、规格:500*250*1000mm 3、材质:镀锌钢板 4、支架形式、材质:见设计图纸及相关规范 5、推荐品牌:上海显隆、快风、江苏双富、江苏宝信、江苏亚适 | 个 | 3 |
| 65 |  | 消声器 |  |  | 1、名称:消声器 2、规格:630*320*1000mm 3、材质:镀锌钢板 4、支架形式、材质:见设计图纸及相关规范 5、推荐品牌:上海显隆、快风、江苏双富、江苏宝信、江苏亚适 | 个 | 2 |
| 66 |  | 消声器 |  |  | 1、名称:消声器 2、规格:1000*400*1000mm 3、材质:镀锌钢板 4、支架形式、材质:见设计图纸及相关规范 5、推荐品牌:上海显隆、快风、江苏双富、江苏宝信、江苏亚适 | 个 | 3 |
| 67 |  | 消声器 |  |  | 1、名称:消声器 2、规格:1250*630*1000mm 3、材质:镀锌钢板 4、支架形式、材质:见设计图纸及相关规范 5、推荐品牌:上海显隆、快风、江苏双富、江苏宝信、江苏亚适 | 个 | 2 |
| 68 |  | 消声器 |  |  | 1、名称:消声器 2、规格:1500*630*1000mm 3、材质:镀锌钢板 4、支架形式、材质:见设计图纸及相关规范 5、推荐品牌:上海显隆、快风、江苏双富、江苏宝信、江苏亚适 | 个 | 4 |
| 69 |  | 消声器 |  |  | 1、名称:消声器 2、规格:1600*630*1000mm 3、材质:镀锌钢板 4、支架形式、材质:见设计图纸及相关规范 5、推荐品牌:上海显隆、快风、江苏双富、江苏宝信、江苏亚适 | 个 | 4 |
| 70 |  | 碳钢阀门 |  |  | 1、名称:70℃常开防火阀 2、规格:200*200mm 3、支架形式、材质:见设计图纸及相关规范 4、推荐品牌:上海显隆、快风、江苏双富、江苏宝信、江苏亚适 | 个 | 3 |
| 71 |  | 碳钢阀门 |  |  | 1、名称:70℃常开防火阀 2、规格:320*200mm 3、支架形式、材质:见设计图纸及相关规范 4、推荐品牌:上海显隆、快风、江苏双富、江苏宝信、江苏亚适 | 个 | 5 |
| 72 |  | 碳钢阀门 |  |  | 1、名称:70℃常开防火阀 2、规格:400*200mm 3、支架形式、材质:见设计图纸及相关规范 4、推荐品牌:上海显隆、快风、江苏双富、江苏宝信、江苏亚适 | 个 | 8 |
| 73 |  | 碳钢阀门 |  |  | 1、名称:70℃常开防火阀 2、规格:400*250mm 3、支架形式、材质:见设计图纸及相关规范 4、推荐品牌:上海显隆、快风、江苏双富、江苏宝信、江苏亚适 | 个 | 3 |
| 74 |  | 碳钢阀门 |  |  | 1、名称:70℃常开防火阀 2、规格:630*320mm 3、支架形式、材质:见设计图纸及相关规范 4、推荐品牌:上海显隆、快风、江苏双富、江苏宝信、江苏亚适 | 个 | 1 |
| 75 |  | 碳钢阀门 |  |  | 1、名称:70℃常开防火阀 2、规格:1000*400mm 3、支架形式、材质:见设计图纸及相关规范 4、推荐品牌:上海显隆、快风、江苏双富、江苏宝信、江苏亚适 | 个 | 1 |
| 76 |  | 碳钢阀门 |  |  | 1、名称:70℃常开防火阀 2、规格:1600*630mm 3、支架形式、材质:见设计图纸及相关规范 4、推荐品牌:上海显隆、快风、江苏双富、江苏宝信、江苏亚适 | 个 | 1 |
| 77 |  | 碳钢阀门 |  |  | 1、名称:70℃常开防火阀 2、规格:1800*800mm 3、支架形式、材质:见设计图纸及相关规范 4、推荐品牌:上海显隆、快风、江苏双富、江苏宝信、江苏亚适 | 个 | 1 |
| 78 |  | 碳钢阀门 |  |  | 1、名称:止回风阀 2、规格:400*200mm 3、支架形式、材质:见设计图纸及相关规范 4、推荐品牌:上海显隆、快风、江苏双富、江苏宝信、江苏亚适 | 个 | 2 |
| 79 |  | 碳钢阀门 |  |  | 1、名称:止回风阀 2、规格:400*250mm 3、支架形式、材质:见设计图纸及相关规范 4、推荐品牌:上海显隆、快风、江苏双富、江苏宝信、江苏亚适 | 个 | 1 |
| 80 |  | 碳钢阀门 |  |  | 1、名称:止回风阀 2、规格:500*250mm 3、支架形式、材质:见设计图纸及相关规范 4、推荐品牌:上海显隆、快风、江苏双富、江苏宝信、江苏亚适 | 个 | 1 |
| 81 |  | 碳钢阀门 |  |  | 1、名称:止回风阀 2、规格:1250*630mm 3、支架形式、材质:见设计图纸及相关规范 4、推荐品牌:上海显隆、快风、江苏双富、江苏宝信、江苏亚适 | 个 | 1 |
| 82 |  | 碳钢阀门 |  |  | 1、名称:止回风阀 2、规格:1500*630mm 3、支架形式、材质:见设计图纸及相关规范 4、推荐品牌:上海显隆、快风、江苏双富、江苏宝信、江苏亚适 | 个 | 1 |
| 83 |  | 碳钢阀门 |  |  | 1、名称:电动双位风阀 2、规格:400*200mm 3、包含检查、接线、调试等 4、支架形式、材质:见设计图纸及相关规范 5、推荐品牌:上海显隆、快风、江苏双富、江苏宝信、江苏亚适 | 个 | 6 |
| 84 |  | 碳钢阀门 |  |  | 1、名称:电动双位风阀 2、规格:400*250mm 3、包含检查、接线、调试等 4、支架形式、材质:见设计图纸及相关规范 5、推荐品牌:上海显隆、快风、江苏双富、江苏宝信、江苏亚适 | 个 | 3 |
| 85 |  | 碳钢阀门 |  |  | 1、名称:电动双位风阀 2、规格:500*250mm 3、包含检查、接线、调试等 4、支架形式、材质:见设计图纸及相关规范 5、推荐品牌:上海显隆、快风、江苏双富、江苏宝信、江苏亚适 | 个 | 3 |
| 86 |  | 碳钢阀门 |  |  | 1、名称:电动双位风阀 2、规格:1000*400mm 3、包含检查、接线、调试等 4、支架形式、材质:见设计图纸及相关规范 5、推荐品牌:上海显隆、快风、江苏双富、江苏宝信、江苏亚适 | 个 | 3 |
| 87 |  | 铝及铝合金风口、散流器 |  |  | 1、名称:外墙百叶风口 2、规格:200*200mm 3、推荐品牌:上海显隆、快风、江苏双富、江苏宝信、江苏亚适 | 个 | 2 |
| 88 |  | 铝及铝合金风口、散流器 |  |  | 1、名称:外墙百叶风口 2、规格:400*400mm 3、推荐品牌:上海显隆、快风、江苏双富、江苏宝信、江苏亚适 | 个 | 1 |
| 89 |  | 铝及铝合金风口、散流器 |  |  | 1、名称:外墙百叶风口 2、规格:600*400mm 3、推荐品牌:上海显隆、快风、江苏双富、江苏宝信、江苏亚适 | 个 | 4 |
| 90 |  | 铝及铝合金风口、散流器 |  |  | 1、名称:外墙百叶风口 2、规格:1000*400mm 3、推荐品牌:上海显隆、快风、江苏双富、江苏宝信、江苏亚适 | 个 | 1 |
| 91 |  | 铝及铝合金风口、散流器 |  |  | 1、名称:外墙百叶风口 2、规格:1200*400mm 3、推荐品牌:上海显隆、快风、江苏双富、江苏宝信、江苏亚适 | 个 | 1 |
| 92 |  | 铝及铝合金风口、散流器 |  |  | 1、名称:外墙百叶风口 2、规格:1200*600mm 3、推荐品牌:上海显隆、快风、江苏双富、江苏宝信、江苏亚适 | 个 | 1 |
| 93 |  | 铝及铝合金风口、散流器 |  |  | 1、名称:外墙百叶风口 2、规格:2000*700mm 3、推荐品牌:上海显隆、快风、江苏双富、江苏宝信、江苏亚适 | 个 | 2 |
| 94 |  | 铝及铝合金风口、散流器 |  |  | 1、名称:外墙百叶风口 2、规格:3000*2000mm 3、推荐品牌:上海显隆、快风、江苏双富、江苏宝信、江苏亚适 | 个 | 2 |
| 95 |  | 铝及铝合金风口、散流器 |  |  | 1、名称:百叶风口 2、规格:200*200mm 3、推荐品牌:上海显隆、快风、江苏双富、江苏宝信、江苏亚适 | 个 | 3 |
| 96 |  | 铝及铝合金风口、散流器 |  |  | 1、名称:百叶风口 2、规格:320*200mm 3、推荐品牌:上海显隆、快风、江苏双富、江苏宝信、江苏亚适 | 个 | 1 |
| 97 |  | 铝及铝合金风口、散流器 |  |  | 1、名称:百叶风口 2、规格:400*250mm 3、推荐品牌:上海显隆、快风、江苏双富、江苏宝信、江苏亚适 | 个 | 1 |
| 98 |  | 铝及铝合金风口、散流器 |  |  | 1、名称:百叶风口 2、规格:1600*630mm 3、推荐品牌:上海显隆、快风、江苏双富、江苏宝信、江苏亚适 | 个 | 1 |
| 99 |  | 铝及铝合金风口、散流器 |  |  | 1、名称:百叶风口 2、规格:1800*800mm 3、推荐品牌:上海显隆、快风、江苏双富、江苏宝信、江苏亚适 | 个 | 1 |
| 100 |  | 铝及铝合金风口、散流器 |  |  | 1、名称:单层格栅风口（带风阀） 2、规格:450*250mm 3、推荐品牌:上海显隆、快风、江苏双富、江苏宝信、江苏亚适 | 个 | 2 |
| 101 |  | 铝及铝合金风口、散流器 |  |  | 1、名称:单层格栅风口（带风阀） 2、规格:550*300mm 3、推荐品牌:上海显隆、快风、江苏双富、江苏宝信、江苏亚适 | 个 | 5 |
| 102 |  | 铝及铝合金风口、散流器 |  |  | 1、名称:单层格栅风口（带风阀） 2、规格:300*600mm 3、推荐品牌:上海显隆、快风、江苏双富、江苏宝信、江苏亚适 | 个 | 2 |
| 103 |  | 铝及铝合金风口、散流器 |  |  | 1、名称:单层格栅风口（带风阀） 2、规格:700*300mm 3、推荐品牌:上海显隆、快风、江苏双富、江苏宝信、江苏亚适 | 个 | 6 |
| 104 |  | 铝及铝合金风口、散流器 |  |  | 1、名称:单层格栅风口（带风阀） 2、规格:800*400mm 3、推荐品牌:上海显隆、快风、江苏双富、江苏宝信、江苏亚适 | 个 | 3 |
| 105 |  | 铝及铝合金风口、散流器 |  |  | 1、名称:单层格栅风口（带风阀） 2、规格:800*700mm 3、推荐品牌:上海显隆、快风、江苏双富、江苏宝信、江苏亚适 | 个 | 6 |
| 106 |  | 铝及铝合金风口、散流器 |  |  | 1、名称:单层格栅风口（带风阀） 2、规格:1300*500mm 3、推荐品牌:上海显隆、快风、江苏双富、江苏宝信、江苏亚适 | 个 | 1 |
| 107 |  | 铝及铝合金风口、散流器 |  |  | 1、名称:单层格栅风口（带风阀） 2、规格:1300*1200mm 3、推荐品牌:上海显隆、快风、江苏双富、江苏宝信、江苏亚适 | 个 | 3 |
| 108 |  | 铝及铝合金风口、散流器 |  |  | 1、名称:单层格栅风口（带风阀） 2、规格:1400*1200mm 3、推荐品牌:上海显隆、快风、江苏双富、江苏宝信、江苏亚适 | 个 | 6 |
| 109 |  | 铝及铝合金风口、散流器 |  |  | 1、名称:单层格栅风口（带风阀） 2、规格:1500*1100mm 3、推荐品牌:上海显隆、快风、江苏双富、江苏宝信、江苏亚适 | 个 | 2 |
| 110 |  | 铝及铝合金风口、散流器 |  |  | 1、名称:单层格栅风口（带风阀） 2、规格:2000*800mm 3、推荐品牌:上海显隆、快风、江苏双富、江苏宝信、江苏亚适 | 个 | 1 |
| 111 |  | 铝及铝合金风口、散流器 |  |  | 1、名称:单层格栅风口（带风阀） 2、规格:1800*1300mm 3、推荐品牌:上海显隆、快风、江苏双富、江苏宝信、江苏亚适 | 个 | 2 |
| 112 |  | 铝及铝合金风口、散流器 |  |  | 1、名称:单层格栅风口（带风阀） 2、规格:3600*1400mm 3、推荐品牌:上海显隆、快风、江苏双富、江苏宝信、江苏亚适 | 个 | 1 |
| 113 |  | 风管抗震支架 |  |  | 1、名称:风管抗震支架 2、按照《建筑机电工程抗震设计规范》要求设置抗震支架 3、选用品牌:江苏森基、江苏洪恩、福建广威、浙江共合 | 套 | 23 |
| 114 |  | 通风管道绝热 |  |  | 1、绝热材料品种:离心玻璃纤维棉板（外覆夹筋铝箔） 2、绝热厚度:30mm 3、推荐品牌:阿乐斯、丹佛斯、华美、诺佛斯 | m3 | 6.34 |
| 115 |  | 有害气体探测器 |  |  | 1、名称:有害气体探测器 | 支 | 2 |
| 116 |  | 按钮 |  |  | 1、名称:事故风机按钮 | 个 | 9 |
| 117 |  | 按钮 |  |  | 1、名称:风机按钮 | 个 | 3 |
| 118 |  | 按钮 |  |  | 1、名称:联锁启动按钮 | 个 | 9 |
| 119 |  | 接线盒 |  |  | 1、名称:开关盒 2、材质:钢制 | 个 | 21 |
| 120 |  | 接线盒 |  |  | 1、名称:接线盒 2、材质:钢制 | 个 | 45 |
| 121 |  | 通风系统检测、调试 |  |  | 1、包含通风系统相关的所有调试、运行内容，投标单位自行报价，结算时不作调整 | 项 | 1 |
| 冷源系统、循环冷却系统、多联机空调及通风系统配电工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 货物（服务）名称 |  | 项目特征描述 |  | 单位 | 数量 |
|  |  | 一、冷源及循环冷却系统配电 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 配电柜 |  | 1、名称:高压冷机启动柜G1/G3 2、型号:KYN28A-12 3、间隔用途:启动柜（1#柜） 4、规格:含柜体、铜母排、真空断路器、电流互感器、避雷器/过电压保护器、零序电流互感器、接地开关、变压器/电抗器/电源电压互感器、高压熔断器、综合保护装置、智能操控装置/高压带电显示、仪表等所有元器件，具体参数详见设计施工图纸、并满足验收规范要求 5、应有明显配电箱编号及工艺配电类型永久标志 6、基础型钢形式、规格:10#槽钢 7、安装方式:落地安装 8、元器件推荐品牌:施耐德、西门子、ABB |  | 台 | 2 |
| 2 |  | 配电柜 |  | 1、名称:高压冷机启动柜G2/G4 2、型号:KYN28A-12 3、间隔用途:电抗器柜（2#柜） 4、规格:含柜体、铜母排、真空接触器、变压器/电抗器/电源电压互感器、智能操控装置/高压带电显示等所有元器件，具体参数详见设计施工图纸、并满足验收规范要求 5、应有明显配电箱编号及工艺配电类型永久标志 6、基础型钢形式、规格:10#槽钢 7、安装方式:落地安装 8、元器件推荐品牌:施耐德、西门子、ABB |  | 台 | 2 |
| 3 |  | 配电柜 |  | 1、名称:低压冷机启动柜P1 2、规格:含柜体、电流表、电压表、断路器、浪涌后备保护器、浪涌SPD、电流互感器、接触器、变频器等所有元器件，具体参数详见设计施工图纸、并满足验收规范要求 3、应有明显配电箱编号及工艺配电类型永久标志 4、基础型钢形式、规格:10#槽钢 5、安装方式:落地安装 6、元器件推荐品牌:施耐德、西门子、ABB |  | 台 | 1 |
| 4 |  | 配电柜 |  | 1、名称:低压冷机启动柜P2 2、规格:含柜体、电流表、电压表、断路器、浪涌后备保护器、浪涌SPD、电流互感器、接触器、继电器等所有元器件，具体参数详见设计施工图纸、并满足验收规范要求 3、应有明显配电箱编号及工艺配电类型永久标志 4、基础型钢形式、规格:10#槽钢 5、安装方式:落地安装 6、元器件推荐品牌:施耐德、西门子、ABB |  | 台 | 1 |
| 5 |  | 配电柜 |  | 1、名称:水泵启动柜A1 2、规格:含柜体、铜母排、电流表A1、电压表、电流表A2、负荷开关QL1、断路器QF1、浪涌后备保护器、浪涌SPD、电流互感器DL1、电流互感器DL2、接触器、变频器等所有元器件，具体参数详见设计施工图纸、并满足验收规范要求 3、应有明显配电箱编号及工艺配电类型永久标志 4、基础型钢形式、规格:10#槽钢 5、安装方式:落地安装 6、元器件推荐品牌:施耐德、西门子、ABB |  | 台 | 1 |
| 6 |  | 配电柜 |  | 1、名称:水泵启动柜B1/B2/B3 2、规格:含柜体、电流表、电压表、断路器、浪涌后备保护器、浪涌SPD、电流互感器、接触器、变频器等所有元器件，具体参数详见设计施工图纸、并满足验收规范要求 3、应有明显配电箱编号及工艺配电类型永久标志 4、基础型钢形式、规格:10#槽钢 5、安装方式:落地安装 6、元器件推荐品牌:施耐德、西门子、ABB |  | 台 | 3 |
| 7 |  | 配电柜 |  | 1、名称:冷却塔机房启动柜E1/E2/E3 2、规格:含柜体、电流表、电压表、断路器、浪涌后备保护器、浪涌SPD、电流互感器、接触器、变频器等所有元器件，具体参数详见设计施工图纸、并满足验收规范要求 3、应有明显配电箱编号及工艺配电类型永久标志 4、基础型钢形式、规格:10#槽钢 5、安装方式:落地安装 6、元器件推荐品牌:施耐德、西门子、ABB |  | 台 | 3 |
| 8 |  | 配电柜 |  | 1、名称:冷却塔机房启动柜F1 2、规格:含柜体、铜母排、电流表A1、电压表、电流表A2、断路器QF、断路器QF1、浪涌后备保护器、浪涌SPD、电流互感器DL1、电流互感器DL2、接触器、变频器等所有元器件，具体参数详见设计施工图纸、并满足验收规范要求 3、应有明显配电箱编号及工艺配电类型永久标志 4、基础型钢形式、规格:10#槽钢 5、安装方式:落地安装 6、元器件推荐品牌:施耐德、西门子、ABB |  | 台 | 1 |
| 9 |  | 配电箱 |  | 1、名称:X15楼屋顶冷却塔电源1 X15#/AP/1-LQT1配电箱 2、规格:含柜体、主开关、浪涌保护器、内部计量、断路器、分开关、熔断器、接触器、热继电器、变频器、空调/新风机组/风机节能控制器等所有元器件，具体参数详见设计施工图纸、并满足验收规范要求 3、应有明显配电箱编号及工艺配电类型永久标志 4、基础形式、材质、规格:10#槽钢基座 5、安装方式:落地安装 6、元器件推荐品牌:施耐德、西门子、ABB |  | 台 | 1 |
| 10 |  | 配电箱 |  | 1、名称:X15楼屋顶冷却塔电源1 X15#/AP/1-LQT2配电箱 2、规格:含柜体、主开关、浪涌保护器、内部计量、断路器、分开关、熔断器、接触器、热继电器、变频器、空调/新风机组/风机节能控制器等所有元器件，具体参数详见设计施工图纸、并满足验收规范要求 3、应有明显配电箱编号及工艺配电类型永久标志 4、基础形式、材质、规格:10#槽钢基座 5、安装方式:落地安装 6、元器件推荐品牌:施耐德、西门子、ABB |  | 台 | 1 |
| 11 |  | 控制箱 |  | 1、名称:有害气体探测器监测机构控制箱 |  | 台 | 1 |
| 12 |  | 桥架 |  | 1、名称:托盘式防火桥架（普通） 2、规格:200*100 3、材质:钢制 带盖及隔板 4、推荐品牌:上海声升、鹏正、申捷、北京亿泰、颂力 |  | m | 38.39 |
| 13 |  | 桥架 |  | 1、名称:托盘式防火桥架（普通） 2、规格:400*200 3、材质:钢制 带盖及隔板 4、推荐品牌:上海声升、鹏正、申捷、北京亿泰、颂力 |  | m | 23.06 |
| 14 |  | 桥架 |  | 1、名称:托盘式防火桥架（普通） 2、规格:600*200 3、材质:钢制 带盖及隔板 4、推荐品牌:上海声升、鹏正、申捷、北京亿泰、颂力 |  | m | 5.61 |
| 15 |  | 桥架 |  | 1、名称:托盘式防火桥架（普通） 2、规格:800*200 3、材质:钢制 带盖及隔板 4、推荐品牌:上海声升、鹏正、申捷、北京亿泰、颂力 |  | m | 93.4 |
| 16 |  | 桥架 |  | 1、名称:托盘式防火桥架（普通） 2、规格:1000*200 3、材质:钢制 带盖及隔板 4、推荐品牌:上海声升、鹏正、申捷、北京亿泰、颂力 |  | m | 1.9 |
| 17 |  | 桥架 |  | 1、名称:托盘式防火桥架（防水） 2、规格:400*200 3、材质:钢制 带盖及隔板 4、推荐品牌:上海声升、鹏正、申捷、北京亿泰、颂力 |  | m | 92.68 |
| 18 |  | 桥架 |  | 1、名称:托盘式防火桥架（高压耐火） 2、规格:300*100 3、材质:钢制 带盖及隔板 4、推荐品牌:上海声升、鹏正、申捷、北京亿泰、颂力 |  | m | 12.15 |
| 19 |  | 桥架 |  | 1、名称:托盘式防火桥架（高压耐火） 2、规格:600*200 3、材质:钢制 带盖及隔板 4、推荐品牌:上海声升、鹏正、申捷、北京亿泰、颂力 |  | m | 22.19 |
| 20 |  | 桥架 |  | 1、名称:梯架式防火桥架（普通） 2、规格:200*100 3、材质:钢制 带盖及隔板 4、推荐品牌:上海声升、鹏正、申捷、北京亿泰、颂力 |  | m | 98.35 |
| 21 |  | 桥架 |  | 1、名称:梯架式防火桥架（普通） 2、规格:400*200 3、材质:钢制 带盖及隔板 4、推荐品牌:上海声升、鹏正、申捷、北京亿泰、颂力 |  | m | 8.8 |
| 22 |  | 桥架 |  | 1、名称:梯架式防火桥架（普通） 2、规格:600*200 3、材质:钢制 带盖及隔板 4、推荐品牌:上海声升、鹏正、申捷、北京亿泰、颂力 |  | m | 10.2 |
| 23 |  | 桥架 |  | 1、名称:梯架式防火桥架（普通） 2、规格:1000*200 3、材质:钢制 带盖及隔板 4、推荐品牌:上海声升、鹏正、申捷、北京亿泰、颂力 |  | m | 6.8 |
| 24 |  | 桥架 |  | 1、名称:梯架式防火桥架（高压耐火） 2、规格:300*100 3、材质:钢制 带盖及隔板 4、推荐品牌:上海声升、鹏正、申捷、北京亿泰、颂力 |  | m | 23.56 |
| 25 |  | 桥架 |  | 1、名称:梯架式防火桥架（高压耐火） 2、规格:600*200 3、材质:钢制 带盖及隔板 4、推荐品牌:上海声升、鹏正、申捷、北京亿泰、颂力 |  | m | 6.8 |
| 26 |  | 铁构件 |  | 1、名称:桥架支吊架 2、材质:型钢(综合) |  | kg | 939.55 |
| 27 |  | 桥架抗震支架 |  | 1、名称:桥架抗震支架 2、按照《建筑机电工程抗震设计规范》要求设置抗震支架 3、推荐品牌:江苏森基、江苏洪恩、福建广威、浙江共合 |  | 套 | 31 |
| 28 |  | 配管 |  | 1、名称:镀锌钢管 2、规格:SC20 3、配置形式:砖混凝土结构明配 4、推荐品牌:天津友发、上海劳动、浙江金州、江苏金羊 |  | m | 51.94 |
| 29 |  | 配管 |  | 1、名称:镀锌钢管 2、规格:SC25 3、配置形式:砖混凝土结构明配 4、推荐品牌:天津友发、上海劳动、浙江金州、江苏金羊 |  | m | 264.48 |
| 30 |  | 配管 |  | 1、名称:镀锌钢管 2、规格:SC32 3、配置形式:砖混凝土结构明配 4、推荐品牌:天津友发、上海劳动、浙江金州、江苏金羊 |  | m | 136.33 |
| 31 |  | 配管 |  | 1、名称:镀锌钢管 2、规格:SC40 3、配置形式:砖混凝土结构明配 4、推荐品牌:天津友发、上海劳动、浙江金州、江苏金羊 |  | m | 19.43 |
| 32 |  | 配管 |  | 1、名称:镀锌钢管 2、规格:SC50 3、配置形式:砖混凝土结构明配 4、推荐品牌:天津友发、上海劳动、浙江金州、江苏金羊 |  | m | 39.24 |
| 33 |  | 配管 |  | 1、名称:镀锌钢管 2、规格:SC70 3、配置形式:砖混凝土结构明配 4、推荐品牌:天津友发、上海劳动、浙江金州、江苏金羊 |  | m | 31.56 |
| 34 |  | 配管 |  | 1、名称:镀锌钢管 2、规格:SC100 3、配置形式:砖混凝土结构明配 4、推荐品牌:天津友发、上海劳动、浙江金州、江苏金羊 |  | m | 30.88 |
| 35 |  | 配管 |  | 1、名称:镀锌钢管 2、规格:SC150 3、配置形式:砖混凝土结构明配 4、推荐品牌:天津友发、上海劳动、浙江金州、江苏金羊 |  | m | 28.78 |
| 36 |  | 控制电缆 |  | 1、名称:控制电缆 2、规格:WDZA-KYJY-4*1.5mm2 3、材质:铜芯 4、敷设方式、部位:管道/桥架敷设 5、推荐品牌:远东、上上、宝胜 |  | m | 33.49 |
| 37 |  | 控制电缆 |  | 1、名称:控制电缆 2、规格:WDZA-KYJY-7*1.5mm2 3、材质:铜芯 4、敷设方式、部位:管道/桥架敷设 5、推荐品牌:远东、上上、宝胜 |  | m | 681.92 |
| 38 |  | 控制电缆 |  | 1、名称:控制电缆 2、规格:WDZA-KYJY-12*1.5mm2 3、材质:铜芯 4、敷设方式、部位:管道/桥架敷设 5、推荐品牌:远东、上上、宝胜 |  | m | 641.21 |
| 39 |  | 电力电缆 |  | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZAN-YJY-10KV-3*95mm2 3、材质:铜芯 4、敷设方式、部位:管道/桥架敷设 5、推荐品牌:远东、上上、宝胜 |  | m | 153.51 |
| 40 |  | 电力电缆 |  | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZA-YJY-3*2.5mm2 3、材质:铜芯 4、敷设方式、部位:管道/桥架敷设 5、推荐品牌:远东、上上、宝胜 |  | m | 69.2 |
| 41 |  | 电力电缆 |  | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZA-YJY-4*2.5mm2 3、材质:铜芯 4、敷设方式、部位:管道/桥架敷设 5、推荐品牌:远东、上上、宝胜 |  | m | 682.68 |
| 42 |  | 电力电缆 |  | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZA-YJY-4*16mm2 3、材质:铜芯 4、敷设方式、部位:管道/桥架敷设 5、推荐品牌:远东、上上、宝胜 |  | m | 85.67 |
| 43 |  | 电力电缆 |  | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZA-YJY-3*35+16mm2 3、材质:铜芯 4、敷设方式、部位:管道/桥架敷设 5、推荐品牌:远东、上上、宝胜 |  | m | 423.03 |
| 44 |  | 电力电缆 |  | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZA-YJY-3*50+25mm2 3、材质:铜芯 4、敷设方式、部位:管道/桥架敷设 5、推荐品牌:远东、上上、宝胜 |  | m | 128.63 |
| 45 |  | 电力电缆 |  | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZA-YJY-3*240+120mm2 3、材质:铜芯 4、敷设方式、部位:管道/桥架敷设 5、推荐品牌:远东、上上、宝胜 |  | m | 483.69 |
| 46 |  | 电力电缆 |  | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZA-YJY-5*4mm2 3、材质:铜芯 4、敷设方式、部位:管道/桥架敷设 5、推荐品牌:远东、上上、宝胜 |  | m | 71.18 |
| 47 |  | 电力电缆 |  | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZA-YJY-5*6mm2 3、材质:铜芯 4、敷设方式、部位:管道/桥架敷设 5、推荐品牌:远东、上上、宝胜 |  | m | 39.82 |
| 48 |  | 电力电缆 |  | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZA-YJY-4*25+16mm2 3、材质:铜芯 4、敷设方式、部位:管道/桥架敷设 5、推荐品牌:远东、上上、宝胜 |  | m | 39.2 |
| 49 |  | 电力电缆 |  | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZA-YJY-4*120+70mm2 3、材质:铜芯 4、敷设方式、部位:管道/桥架敷设 5、推荐品牌:远东、上上、宝胜 |  | m | 463.68 |
| 50 |  | 电力电缆 |  | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZA-YJY-4*150+70mm2 3、材质:铜芯 4、敷设方式、部位:管道/桥架敷设 5、推荐品牌:远东、上上、宝胜 |  | m | 37.83 |
| 51 |  | 电力电缆 |  | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZA-YJY-4*240+120mm2 3、材质:铜芯 4、敷设方式、部位:管道/桥架敷设 5、推荐品牌:远东、上上、宝胜 |  | m | 274.3 |
| 52 |  | 电力电缆 |  | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZA-YJY-7*240mm2 3、材质:铜芯 4、敷设方式、部位:管道/桥架敷设 5、推荐品牌:远东、上上、宝胜 |  | m | 52.32 |
| 53 |  | 配线 |  | 1、规格:WDZC-BYJ2.5mm2 2、材质:铜芯 3、配线形式:管内穿线 4、推荐品牌:远东、上上、宝胜 |  | m | 155.81 |
| 54 |  | 配线 |  | 1、规格:WDZC-BYJ2.5mm2 2、材质:铜芯 3、配线形式:线槽配线 4、推荐品牌:远东、上上、宝胜 |  | m | 342.63 |
| 55 |  | 无端子外部接线 |  | 1、名称:无端子外部接线 2、规格:2.5mm2以内 3、安装部位:户内 |  | 个 | 30 |
| 56 |  | 控制电缆头 |  | 1、名称:控制电缆头 2、规格:12芯以内 |  | 个 | 53 |
| 57 |  | 电力电缆头 |  | 1、名称:电力电缆头 2、规格:2.5mm2以内 3、材质、类型:铜 4、安装部位:户内 5、电压等级（kV）:1 |  | 个 | 26 |
| 58 |  | 电力电缆头 |  | 1、名称:电力电缆头 2、规格:6mm2以内 3、材质、类型:铜 4、安装部位:户内 5、电压等级（kV）:1 |  | 个 | 4 |
| 59 |  | 电力电缆头 |  | 1、名称:电力电缆头 2、规格:16mm2以内 3、材质、类型:铜 4、安装部位:户内 5、电压等级（kV）:1 |  | 个 | 4 |
| 60 |  | 电力电缆头 |  | 1、名称:电力电缆头 2、规格:4*25+16mm2 3、材质、类型:铜 4、安装部位:户内 5、电压等级（kV）:1 |  | 个 | 2 |
| 61 |  | 电力电缆头 |  | 1、名称:电力电缆头 2、规格:3*35+16mm2 3、材质、类型:铜 4、安装部位:户内 5、电压等级（kV）:1 |  | 个 | 14 |
| 62 |  | 电力电缆头 |  | 1、名称:电力电缆头 2、型号:热缩式 3、规格:3*50+25mm2 4、材质、类型:铜 5、安装部位:户内 6、电压等级（kV）:1 |  | 个 | 6 |
| 63 |  | 电力电缆头 |  | 1、名称:电力电缆头 2、型号:热缩式 3、规格:4*120+70mm2 4、材质、类型:铜 5、安装部位:户内 6、电压等级（kV）:1 |  | 个 | 22 |
| 64 |  | 电力电缆头 |  | 1、名称:电力电缆头 2、型号:热缩式 3、规格:4*150+70mm2 4、材质、类型:铜 5、安装部位:户内 6、电压等级（kV）:1 |  | 个 | 2 |
| 65 |  | 电力电缆头 |  | 1、名称:电力电缆头 2、型号:热缩式 3、规格:3*240+120mm2 4、材质、类型:铜 5、安装部位:户内 6、电压等级（kV）:1 |  | 个 | 24 |
| 66 |  | 电力电缆头 |  | 1、名称:电力电缆头 2、型号:热缩式 3、规格:4*240+120mm2 4、材质、类型:铜 5、安装部位:户内 6、电压等级（kV）:1 |  | 个 | 18 |
| 67 |  | 电力电缆头 |  | 1、名称:电力电缆头 2、型号:热缩式 3、规格:7*240mm2 4、材质、类型:铜 5、安装部位:户内 6、电压等级（kV）:1 |  | 个 | 2 |
| 68 |  | 电力电缆头 |  | 1、名称:电力电缆头 2、型号:热缩式 3、规格:3*95mm2 4、材质、类型:铜 5、安装部位:户内 6、电压等级（kV）:10 |  | 个 | 10 |
|  |  | 二、多联机空调及通风系统配电工程 |  |  |  |  |  |
| 69 |  | 配电箱 |  | 1、名称:X15楼重要负荷X15#/APY/1-0配电箱 2、规格:含柜体、主开关、双电源转换开关、浪涌保护器、内部计量、断路器、分开关、熔断器、接触器、热继电器、变频器、空调/新风机组/风机节能控制器等所有元器件，具体参数详见设计施工图纸、并满足验收规范要求 3、应有明显配电箱编号及工艺配电类型永久标志 4、安装方式:底边距地1.2m安装 5、元器件推荐品牌:施耐德、西门子、ABB |  | 台 | 1 |
| 70 |  | 配电箱 |  | 1、名称:X15楼数据机房电源X15#/ALY/1-SJZX配电箱 2、规格:含柜体、主开关、双电源转换开关、UPS、浪涌保护器、内部计量、断路器、分开关、熔断器、接触器、热继电器、变频器、空调/新风机组/风机节能控制器等所有元器件，具体参数详见设计施工图纸、并满足验收规范要求 3、应有明显配电箱编号及工艺配电类型永久标志 4、基础形式、材质、规格:10#槽钢基座 5、安装方式:落地安装 6、元器件推荐品牌:施耐德、西门子、ABB |  | 台 | 1 |
| 71 |  | 配电箱 |  | 1、名称:X15楼冷机房电源X15#/AP/1-LJ配电箱 2、规格:含柜体、主开关、浪涌保护器、内部计量、断路器、分开关、熔断器、接触器、热继电器、变频器、空调/新风机组/风机节能控制器等所有元器件，具体参数详见设计施工图纸、并满足验收规范要求 3、应有明显配电箱编号及工艺配电类型永久标志 4、基础形式、材质、规格:10#槽钢基座 5、安装方式:落地安装 6、元器件推荐品牌:施耐德、西门子、ABB |  | 台 | 1 |
| 72 |  | 配电箱 |  | 1、名称:X15#/ALE/1-BDS-1配电箱 2、规格:含柜体、主开关、浪涌保护器、内部计量、断路器、分开关、熔断器、接触器、热继电器、变频器、空调/新风机组/风机节能控制器等所有元器件，具体参数详见设计施工图纸、并满足验收规范要求 3、应有明显配电箱编号及工艺配电类型永久标志 4、基础形式、材质、规格:10#槽钢基座 5、安装方式:落地安装 6、元器件推荐品牌:施耐德、西门子、ABB |  | 台 | 1 |
| 73 |  | 配电箱 |  | 1、名称:EAF-X15-1F-1/2/3/4/5/6/7/8/9/10隔离箱 2、规格:含柜体、主开关、浪涌保护器、断路器等所有元器件，具体参数详见设计施工图纸、并满足验收规范要求 3、应有明显配电箱编号及工艺配电类型永久标志 4、元器件推荐品牌:施耐德、西门子、ABB |  | 台 | 10 |
| 74 |  | 配电箱 |  | 1、名称:EAF-X15-1F-11隔离箱 2、规格:含柜体、主开关、浪涌保护器、断路器等所有元器件，具体参数详见设计施工图纸、并满足验收规范要求 3、应有明显配电箱编号及工艺配电类型永久标志 4、元器件推荐品牌:施耐德、西门子、ABB |  | 台 | 1 |
| 75 |  | 配电箱 |  | 1、名称:SAF-X15-1F-1/2/3/4/5/6/7/8/9/11隔离箱 2、规格:含柜体、主开关、浪涌保护器、断路器等所有元器件，具体参数详见设计施工图纸、并满足验收规范要求 3、应有明显配电箱编号及工艺配电类型永久标志 4、元器件推荐品牌:施耐德、西门子、ABB |  | 台 | 10 |
| 76 |  | 配电箱 |  | 1、名称:SAF-X15-1F-10隔离箱 2、规格:含柜体、主开关、浪涌保护器、断路器等所有元器件，具体参数详见设计施工图纸、并满足验收规范要求 3、应有明显配电箱编号及工艺配电类型永久标志 4、元器件推荐品牌:施耐德、西门子、ABB |  | 台 | 1 |
| 77 |  | 配电箱 |  | 1、名称:VRF-X15-RF-1/3/4/5隔离箱 2、规格:含柜体、主开关、浪涌保护器、断路器等所有元器件，具体参数详见设计施工图纸、并满足验收规范要求 3、应有明显配电箱编号及工艺配电类型永久标志 4、元器件推荐品牌:施耐德、西门子、ABB |  | 台 | 4 |
| 78 |  | 配电箱 |  | 1、名称:VRF-X15-RF-2隔离箱 2、规格:含柜体、主开关、浪涌保护器、断路器等所有元器件，具体参数详见设计施工图纸、并满足验收规范要求 3、应有明显配电箱编号及工艺配电类型永久标志 4、元器件推荐品牌:施耐德、西门子、ABB |  | 台 | 1 |
| 79 |  | 配管 |  | 1、名称:镀锌钢管 2、规格:SC20 3、配置形式:砖混凝土结构明配 4、推荐品牌:天津友发、上海劳动、浙江金州、江苏金羊 |  | m | 152.87 |
| 80 |  | 配管 |  | 1、名称:镀锌钢管 2、规格:SC25 3、配置形式:砖混凝土结构明配 4、推荐品牌:天津友发、上海劳动、浙江金州、江苏金羊 |  | m | 393.05 |
| 81 |  | 配管 |  | 1、名称:镀锌钢管 2、规格:SC32 3、配置形式:砖混凝土结构明配 4、推荐品牌:天津友发、上海劳动、浙江金州、江苏金羊 |  | m | 79.69 |
| 82 |  | 配管 |  | 1、名称:镀锌钢管 2、规格:JDG20 3、配置形式:砖混凝土结构明配 4、推荐品牌:天津友发、上海劳动、浙江金州、江苏金羊 |  | m | 168.01 |
| 83 |  | 配管 |  | 1、名称:镀锌钢管 2、规格:JDG25 3、配置形式:砖混凝土结构明配 4、推荐品牌:天津友发、上海劳动、浙江金州、江苏金羊 |  | m | 22.29 |
| 84 |  | 控制电缆 |  | 1、名称:控制电缆 2、规格:WDZA-KYJY-3*1.5mm2 3、材质:铜芯 4、敷设方式、部位:管道/桥架敷设 5、推荐品牌:远东、上上、宝胜 |  | m | 23.62 |
| 85 |  | 控制电缆 |  | 1、名称:控制电缆 2、规格:WDZA-KYJY-5*1.5mm2 3、材质:铜芯 4、敷设方式、部位:管道/桥架敷设 5、推荐品牌:远东、上上、宝胜 |  | m | 321.7 |
| 86 |  | 控制电缆 |  | 1、名称:控制电缆 2、规格:WDZA-KYJY-7*1.5mm2 3、材质:铜芯 4、敷设方式、部位:管道/桥架敷设 5、推荐品牌:远东、上上、宝胜 |  | m | 322.85 |
| 87 |  | 电力电缆 |  | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZA-YJY-4*25+16mm2 3、材质:铜芯 4、敷设方式、部位:管道/桥架敷设 5、推荐品牌:远东、上上、宝胜 |  | m | 92.23 |
| 88 |  | 电力电缆 |  | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZAN-YJY-5*16mm2 3、材质:铜芯 4、敷设方式、部位:管道/桥架敷设 5、推荐品牌:远东、上上、宝胜 |  | m | 7.58 |
| 89 |  | 电力电缆 |  | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZA-YJY-4*120+70mm2 3、材质:铜芯 4、敷设方式、部位:管道/桥架敷设 5、推荐品牌:远东、上上、宝胜 |  | m | 132.92 |
| 90 |  | 电力电缆 |  | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZA-YJY-4*240+120mm2 3、材质:铜芯 4、敷设方式、部位:管道/桥架敷设 5、推荐品牌:远东、上上、宝胜 |  | m | 125.32 |
| 91 |  | 配线 |  | 1、规格:WDZCN-BYJ2.5mm2 2、材质:铜芯 3、配线形式:管内穿线 4、推荐品牌:远东、上上、宝胜 |  | m | 56.23 |
| 92 |  | 配线 |  | 1、规格:WDZC-BYJ2.5mm2 2、材质:铜芯 3、配线形式:管内穿线 4、推荐品牌:远东、上上、宝胜 |  | m | 885.88 |
| 93 |  | 配线 |  | 1、规格:WDZC-BYJ2.5mm2 2、材质:铜芯 3、配线形式:线槽配线 4、推荐品牌:远东、上上、宝胜 |  | m | 771.39 |
| 94 |  | 配线 |  | 1、规格:WDZC-BYJ4mm2 2、材质:铜芯 3、配线形式:管内穿线 4、推荐品牌:远东、上上、宝胜 |  | m | 166.29 |
| 95 |  | 配线 |  | 1、规格:WDZC-BYJ4mm2 2、材质:铜芯 3、配线形式:线槽配线 4、推荐品牌:远东、上上、宝胜 |  | m | 608.07 |
| 96 |  | 配线 |  | 1、规格:WDZC-BYJ6mm2 2、材质:铜芯 3、配线形式:管内穿线 4、推荐品牌:远东、上上、宝胜 |  | m | 146.63 |
| 97 |  | 配线 |  | 1、规格:WDZC-BYJ6mm2 2、材质:铜芯 3、配线形式:线槽配线 4、推荐品牌:远东、上上、宝胜 |  | m | 1419.77 |
| 98 |  | 配线 |  | 1、规格:WDZCN-BYJ6mm2 2、材质:铜芯 3、配线形式:管内穿线 4、推荐品牌:远东、上上、宝胜 |  | m | 93.27 |
| 99 |  | 配线 |  | 1、规格:WDZCN-BYJ6mm2 2、材质:铜芯 3、配线形式:线槽配线 4、推荐品牌:远东、上上、宝胜 |  | m | 243.71 |
| 100 |  | 无端子外部接线 |  | 1、名称:无端子外部接线 2、规格:2.5mm2以内 3、安装部位:户内 |  | 个 | 198 |
| 101 |  | 无端子外部接线 |  | 1、名称:无端子外部接线 2、规格:6mm2以内 3、安装部位:户内 |  | 个 | 66 |
| 102 |  | 控制电缆头 |  | 1、名称:控制电缆头 2、规格:6芯以内 |  | 个 | 13 |
| 103 |  | 控制电缆头 |  | 1、名称:控制电缆头 2、规格:12芯以内 |  | 个 | 9 |
| 104 |  | 电力电缆头 |  | 1、名称:电力电缆头 2、规格:16mm2以内 3、材质、类型:铜 4、安装部位:户内 5、电压等级（kV）:1 |  | 个 | 2 |
| 105 |  | 电力电缆头 |  | 1、名称:电力电缆头 2、规格:4*25+16mm2 3、材质、类型:铜 4、安装部位:户内 5、电压等级（kV）:1 |  | 个 | 4 |
| 106 |  | 电力电缆头 |  | 1、名称:电力电缆头 2、型号:热缩式 3、规格:4*120+70mm2 4、材质、类型:铜 5、安装部位:户内 6、电压等级（kV）:1 |  | 个 | 4 |
| 107 |  | 电力电缆头 |  | 1、名称:电力电缆头 2、型号:热缩式 3、规格:4*240+120mm2 4、材质、类型:铜 5、安装部位:户内 6、电压等级（kV）:1 |  | 个 | 4 |
| 冷冻机房-地面、管沟、设备基础 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 货物（服务）名称 |  | 项目特征描述 |  | 单位 | 数量 |
|  |  | 地面 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 回填方 |  | 1、密实度要求:符合设计要求 2、填方材料品种:素土 3、报价中需包含从室外运至室内回填的运土费用 |  | m3 | 52 |
| 2 |  | 混凝土楼地面 |  | 1、表面涂密封固化剂 |  | m2 | 357.03 |
| 3 |  | 混凝土楼地面（除排水沟、设备基础外） |  | 1、100厚C25细石砼，表面撒1：1水泥石子随打随抹光 2、1.5厚聚氨酯防水层（2道），沿墙上翻300mm（此项另列清单计算） 3、200厚C20细石砼找坡0.5%，坡向排水沟 4、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、100mm厚C15混凝土垫层 6、含模板制作及安装 |  | m2 | 356.33 |
| 4 |  | 细石混凝土楼地面（排水沟处） |  | 1、20厚C20细石砼找坡 2、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、100mm厚C15混凝土垫层 4、含模板制作及安装 |  | m2 | 49.9 |
| 5 |  | 细石混凝土楼地面（设备基础处） |  | 1、100厚C20细石砼 2、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、100mm厚C15混凝土垫层 4、含模板制作及安装 |  | m2 | 109.17 |
| 6 |  | 楼（地）面涂膜防水 |  | 1、防水膜品种:聚氨酯防水 2、涂膜厚度、遍数:1.5mm厚，2道 3、反边高度:300mm |  | m2 | 581.36 |
|  |  | 排水沟 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 预埋铁件 |  | 1、钢材种类:Q235 |  | t | 1.078 |
| 8 |  | 零星项目一般抹灰 |  | 1、面层厚度、砂浆配合比:10mm厚1：2防水水泥砂浆 |  | m2 | 179 |
| 9 |  | 铸铁盖板 |  | 1、盖板规格型号:30mm厚铸铁盖板 |  | m2 | 39.74 |
|  |  | 设备基础 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 挖一般土方 |  | 1、土壤类别:由投标人踏勘现场后自行考虑 2、挖土深度:1.5m 以内 3、报价中需包含从室内运至室外堆放的运土费用 |  | m3 | 145.79 |
| 11 |  | 垫层 |  | 1、垫层材料种类、配合比、厚度:级配砂石 2、压实系数不小于0.94 |  | m3 | 171.52 |
| 12 |  | 设备基础 |  | 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、含模板制作及安装 |  | m3 | 32.75 |
| 13 |  | 现浇构件钢筋 |  | 1、钢筋种类、规格:HR400级钢筋，φ10以内 |  | t | 1.796 |

备注：

- 投标时须注明品牌，为有助于投标供应商选择投标产品，采购项目需求中所列品牌均为参考品牌，不作为指定品牌，投标供应商可以选择性能不低于所列参考品牌的其他品牌产品报价，但投标时应当提供有关技术证明资料，证明所投产品品质、档次、性能、技术参数、实际应用等不低于或相当于参考品牌，证明资料需经评标委员会评审认可，未提供相关证明资料的可能导致投标无效。

- 表格中的综合单价为全费用单价。包括税金、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、资料费等所有费用。

- 投标报价还须包含：

（1）群控系统设置在总值班室，群控系统由中标人负责采购、安装、调试，中标人还须向管理平台提供接口协议。

（2）为完成上述内容所必须的施工超高增加费及脚手架费等全部措施项目费用。

第六章  投标文件格式

（本章仅提供有格式要求的材料模版，具体投标文件组成不限于以下材料，投标人需按“投标人须知”章节中“投标文件”的具体要求编制投标文件）

- 封面

- （项目名称及标段）   招标

- 投 标 文 件

- 项目编号：

- 投标人（盖章）：

- 日期：     年    月     日

格式一：

- 投标人的法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：       年    月      日

经营期限：

姓名：       性别：       年龄：       职务：

系（投标人）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印于此

投标人（盖章）：

日期：   年  月  日

格式二：

- 投标人的法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司的代理人，以本公司的名义参加（招标项目名称）的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人：                性别：           年龄：

单位：                  部门：           职务：

代理人无转委托权。特此委托。

法定代表人及授权委托人身份证复印于此

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

格式三：

- 投标函

（招标人名称）：

根据贵方为（项目名称）项目的招标文件,签字人（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件正本  份及副本  份；

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附投标分项报价表中规定的应提交和交付的投标总价为人民币大写：      ，小写：￥         元）。我方承诺在   天内完成。产品质量达合格标准。

2.我方已详细审查全部招标文件，包括有关澄清和补充说明（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

3.本投标文件有效期为自开标日起60个日历天。在这期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为买卖合同的附件。

4.我方愿意向招标人提供与本次招标的相关资料，并对其真实性、合法性、有效性负责。

5.我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守招标文件中对投标人的所有规定。

6.我方完全理解招标人有保留在授标之前任何时候根据评标委员会的意见接受或拒绝任何投标的权力，并完全理解招标人对此无解释的义务。

7.我方完全理解招标人不一定接受投标价最低的投标。

8.我方承诺在此次招标过程中涉及的一切应当保密的事项，不向任何第三方泄露，否则承担一切法律责任。

9.如果我方中标，我们将按招标人要求的时间节点供货和安装，严格按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

10.如果我方中标，为执行合同，我们将按照招标文件约定要求，接受招标人、监理及总承包等单位的管理、考核等。

11.与本次投标有关的一切往来信函请寄：

地址：                 传真：

电话：                 电子邮件：

投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

格式四：

- 开标一览表

| 招标项目名称 |  |
| --- | --- |
| 交付试用期 |  |
| 投标总价（元） |  |
| 项目负责人 |  |
| 备注 |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

- 2、投标费用包括本项目招标文件规定的一切费用。

- 3、以上报价应与投标函中、投标分项报价表中的价格相一致。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

格式五：

- 书面声明

我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第(一)至(六)项条件。

特此声明，如有虚假，贵方可取消我方参与本次项目投标资格。

投标人(盖章)：

法定代表人（或者负责人）或其授权委托人 (签字或盖章)：

时间：年 月 日

格式六：

商务条款偏离表

项目名称：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的 商务条款 | 投标文件的 商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

我方承诺：除上表中的偏离外，完全响应招标文件的其他条款。

投标人(公章) ：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：          年        月         日

- 投标分项报价明细表（格式自拟）

单位：元

| 序号 | 名称 | 全费用综合报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷源 |  | 需附详细清单 |
| 2 | 循环冷却水系统 |  | 需附详细清单 |
| 3 | 多联机空调及通风 |  | 需附详细清单 |
| 4 | 冷源系统、循环冷却系统、多联机空调及通风系统配电 |  | 需附详细清单 |
| 5 | 冷冻机房-地面、管沟、设备基础 |  | 需附详细清单 |
| 6 | 能源站冷热源综合管理节能控制集中管理平台 | 387031.00 | 暂估，不可竞争，含深化设计、施工及安装 |
| 7 | 屋面声学屏障 | 224366.00 | 暂估，不可竞争，含深化设计、施工及安装 |
| 8 | 墙面蜂窝隔音消音铝板制作及安装 | 146420.00 | 全费用综合单价：200元/m2 数量：732.1m2，暂估，不可竞争 |
| 9 | 防滑地面砖铺贴 | 72687.00 | 全费用综合单价：150元/m2 数量：484.58m2，暂估，不可竞争 |
| 10 | 冷却塔钢结构基础 | 800000.00 | 全费用综合单价：10000元/t 数量：80t，暂估，不可竞争，含深化设计、施工及安装 |
| 11 | 预留金 | 500000.00 | 不可竞争 |
| 12 | 投标总报价 |  |  |

投标人(公章) ：

法定代表人（或者负责人）

或授权委托人（签字或盖章）：

日         期：        年      月       日

技术参数响应表（格式自拟）

项目名称：

| 序号 | 招标文件的 技术参数 | 投标参数 | 是否响应 | 对页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人(公章) ：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：          年        月         日

- 格式七：

- 盐城市大丰区政府招标采购供应商承诺书

为营造公开、公平、公正、诚实守信的政府招标采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本单位参加政府招标采购项目：

的招标采购活动，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府招标采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府招标采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府招标采购的投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网、公共资源交易平台中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府招标采购交易的良好秩序，与参与本次政府招标采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：           单位名称（盖章）：

年    月    日