- 招  标  文  件

- 项目名称：中山医院苏北健康管理中心能源站冷热源设备——锅炉采购、安装、调试及伴随服务

- 项目编号： DFCG202409002

- 采购人：江苏斗龙港医疗管理有限公司（盖章）

- 招标代理：江苏磊华项目管理有限公司（盖章）

- 二〇二四年九月

目录

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知	6

第三章 评标办法（综合评分法）	23

第四章  合同条款及格式	28

第五章  采购需求	33

第六章  投标文件格式	33

# 第一章  招标公告

项目概况：中山医院苏北健康管理中心能源站冷热源设备——锅炉采购、安装、调试及伴随服务的潜在投标人应在“新点电子交易平台-大丰政府采购系统”（网址：https://www.etrading.cn/BREpointSSO/login/oauth2login）获取招标文件，并于2024年 10 月 9 日10时00分00秒（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本概况

1、项目编号：DFCG202409002

2、项目名称：中山医院苏北健康管理中心能源站冷热源设备——锅炉采购、安装、调试及伴随服务

3、最高限价：590万元

4、采购需求：中山医院苏北健康管理中心能源站冷热源设备——锅炉采购、安装、调试及伴随服务，包括设备（材料）、运输、保险、指导安装、调试、检测直至验收合格、还包括售前售后服务等，具体以招标人提供的货物清单及技术需求书为准。

- 5、交付使用期：总期限：合同签订后 55日历天内完成供货及安装， 30日历天内完成产品制造并供货到工地现场，25日历天内完成设备安装、调试、并经验收合格。

- 6、质保期：调试验收合格之日起24个月。质保期内免费提供所有硬件设备的维修服务，在此期间内设备如发生任何质量问题或存在设计、制造、安装等缺陷，招标人有权从质量保证金中获得补偿。如该补偿不足以弥补招标人实际损失,中标人必须对招标人实际损失进行赔偿。

7、质量要求及验收标准：相关质量验收规范合格标准（招标文件、投标文件、国家或行业标准不一致处以最高标准执行）。

- 二、申请人的资格要求：

1投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2投标人须为独立法人企业（投标时提供相应在有效期内的营业执照副本）。

3、被"信用中国"网站（www.creditchina.gov.cn）、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn) 网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的不得参加本项目采购活动；

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目采购活动；

5、本次招标  不接受  联合体投标。

6、本项目特定资格要求：

若投标人为生产企业需具有市场监督管理部门核发的“锅炉制造（B）”及以上特种设备生产许可证和锅炉安装（B）”及以上特种设备安装许可证；若投标人为经营企业具有锅炉安装（B）”及以上特种设备安装许可证，并同时提供锅炉制造商的“锅炉制造（B）”及以上特种设备生产许可证。

三、获取招标文件

1、请各投标申请人于2024年 9 月 12 日至2024年 9 月 19 日登入“新点电子交易平台-大丰政府采购系统”（网址：https://www.etrading.cn/BREpointSSO/login/oauth2login）下载招标文件，如在规定时间内未下载招标文件，由此引起的无法投标等情形的，责任自负。

2、招标文件获取方式：各潜在投标人（供应商）使用“CA数字证书（CA锁）”或“账号密码”登录“新点电子交易平台-大丰政府采购系统（网址：https://www.etrading.cn/BREpointSSO/login/oauth2login）”获取。办理CA数字证书（CA锁）以及电子签章相关事宜见（http://dfggzy.com/dfweb/infodetail/?infoid=9c34520d-979a-4630-a939-9b3fbd2253db&categoryNum=029）”。

3、招标文件售价：免费。

4、各潜在投标人（供应商）可登录大丰公共资源电子交易平台-点击查看“招投标常见问题”-点击“【投标人】怎么参与大丰政府采购全程电子化项目（http://dfggzy.com/dfweb/infodetail/?infoid=9c34520d-979a-4630-a939-9b3fbd2253db&categoryNum=029）”，或者工作时间拨打4009280095-5，或者加入QQ群（问题解决群）：384422310，或者工作时间拨打招标代理电话：13851337203。

四、提交投标文件截止时间、开标时间、地点

1、提交投标文件截止时间：2024年 10 月 9 日10 时00 分 00 秒。

2、提交投标文件的地点：“投标文件制作工具”生成的xetf格式的电子档上传至新点电子交易平台-大丰政府采购系统（网址：https://www.etrading.cn/BREpointSSO/login/oauth2login）。

3、逾期提交的投标文件将被拒收并退回。

4、开标时间：投标文件提交截止时间。

5、开标地点：本项目实行不见面开标，各投标人（供应商）的授权委托人或法人代表应在投标文件提交截止时间前提前登入“开标大厅系统”（步骤：登入-投标人-CA登录-江苏省CA），到达投标文件提交截止时间后，首先进入开标程序中的投标文件解密会议，然后按系统提示完成投标文件解密。网址为http://js.etrading.cn/EpointBidOpening/bidopeninghallaction/hall/login。投标人未按时完成投标文件解密或解密未成功的，均被视为投标人放弃本次投标（无效投标）。解密完成后投标人可自行决定是否继续参加开（唱）标会议，投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目对投标申请人的资格审查采用资格后审方式，由评标委员会根据招标文件进行评定；报名时不进行报名资料的任何审查，由意向投标人自行判断是否符合投标资格。

2、本招标项目采用的评标方法：综合评分法。

3、本招标项目招标公告发布媒介：大丰公共资源电子交易平台（http://ggzy.dafeng.gov.cn/dfweb/）。

4、投标前请关注“大丰公共资源电子交易平台”的“政府采购”—“答疑补充”栏目。及时了解到项目的“答疑补充”等情况。

5、本项目采用全程电子化及不见面开标模式。本项目实行不见面开标，各投标人（供应商）的授权委托人或法人代表应在投标文件提交截止时间前提前登入“开标大厅系统”（步骤：登入-投标人-CA登录-江苏省CA），到达投标文件提交截止时间后，首先进入开标程序中的投标文件解密会议，然后按系统提示完成投标文件解密。投标人未按时完成投标文件解密或解密未成功的，均被视为投标人放弃本次投标（无效投标）。因投标人自身设备故障或自身原因导致无法完成投标的，对其形成的不利后果及责任由投标人自行承担。解密完成后，投标人可自行决定是否继续参加开（唱）标会议，投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

6、开标大厅系统网址为：

http://js.etrading.cn/EpointBidOpening/bidopeninghallaction/hall/login。

七、投标保证金

参照执行苏财购[2020]52号文《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》，本项目不需要缴纳投标保证金。

八、投标人在诚信库中录入的所有信息均应合法真实有效，并应在投标文件提交截止时间前完成诚信库信息的及时更新、完善，采购人或评标委员会将按照投标文件提交截止时间前的现状信息予以审查或评审，如投标人未及时更新和完善的，对其形成不利的后果及责任由投标人自行承担。投标人录入诚信库提交的信息如有虚假或其他违法违规情形的，将有可能面临被列为失信行为的风险并承担相应的法律责任。

九、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

招 标 人：江苏斗龙港医疗管理有限公司

联 系 人：杨华根

联系电话：18662008858

联系地址：盐城市大丰区斗龙港旅游度假区内

招标代理：江苏磊华项目管理有限公司

联 系 人：季顺凡

联系电话：13851337203

联系地址：盐城市大丰区五一路与飞达东路交叉路口东北侧(锦和大厦21楼)

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 江苏斗龙港医疗管理有限公司 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 江苏磊华项目管理有限公司 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 中山医院苏北健康管理中心能源站冷热源设备——锅炉采购、安装、调试及伴随服务 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 采购需求 | 见招标公告 |
| 1.3.2 | 供货期 | 见招标公告 |
| 1.3.3 | 交货或服务地点 | 甲方指定地点 |
| 1.3.4 | 质量要求及验收标准 | 见招标公告 |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 | 见招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 见招标公告 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 投标人自行踏勘现场 |
| 1.10 | 投标预备会 | R不召开 |
| 1.11 | 偏离 | 详见招标文件相关条款 |
| 2.1.1 | 构成招标文件的其它材料 | 无 |
| 2.2.1 | 要求招标人澄清招标 文件截至时间 | 2024年 9 月 20 日18：00前 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标 文件澄清时间 | 投标人自行网上查寻 |
| 2.3.1 | 投标人确认收到招标 文件修改时间 | 投标人自行网上查寻 |
| 3.1.1 | 投标文件的组成 | 本项目投标文件包括资信文件、商务文件、技术文件、开标一览表。 ⑴资信文件应包括如下内容： R 投标企业营业执照； R《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件； R若投标人为生产企业需具有市场监督管理部门核发的“锅炉制造（B）”及以上特种设备生产许可证和锅炉安装（B）”及以上特种设备安装许可证；若投标人为经营企业具有锅炉安装（B）”及以上特种设备安装许可证，并同时提供锅炉制造商的“锅炉制造（B）”及以上特种设备生产许可证； ⑵商务文件应包括如下内容： R投标函； R法定代表人身份证明书； R法定代表人授权委托书及授权委托人身份证复印件（如有）； ⑶技术文件应包括如下内容： R按招标文件要求以及评标办法评分需要提供。 ⑷开标一览表 |
| 3.2.2 | 投标报价要求 | ### 投标报价是履行合同的最终结算单价，应包括完成本项目实施期间所必须的货款、加工制造、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、指导安装、调试、保修、保险、利润、税金、货到就位（按招标人要求运送、堆放）、货物到现场后直至验收前的保管、风险费、售后服务、资金成本、招标代理费等所需的为完成本项目全部费用的价格体现。投标所报单价为最终结算单价，因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标单位所报单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。 |
| 3.2.3 | 最高投标限价 | 590万元 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 60日（从投标截止之日算起） |
| 3.4 | 投标保证金 | 参照执行苏财购[2020]52号文《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》，本项目不需要缴纳投标保证金。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选 投标方案 | 不允许 |
| 4.2.1 | 投标文件提交截止时间 | 2024年 10 月 09 日10时00分00秒； |
| 4.2.2 | 投标文件提交地点 | （1）电子档上传地址：“投标文件制作工具”生成的xetf格式的电子档上传至新点电子交易平台-大丰政府采购系统（网址：https://www.etrading.cn/BREpointSSO/login/oauth2login）。 （2）投标人未在投标文件递交截止时间前将加密的投标文件上传至新点电子交易平台-大丰政府采购系统，视为放弃其投标。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否（相关原件资料除外） □是，退还安排： |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2024年 10 月 09 日10时00分； 开标地点：开标大厅系统http://js.etrading.cn/EpointBidOpening/bidopeninghallaction/hall/login。 |
| 5.1.1 | 参加开标会的 投标人代表 | 本项目实行不见面开标，各投标人（供应商）的授权委托人或法人代表应在投标文件提交截止时间前提前登入“开标大厅系统”（步骤：登入-投标人-CA登录-江苏省CA），到达投标文件提交截止时间后，首先进入开标程序中的投标文件解密会议，然后按系统提示完成投标文件解密。（解密完成后投标人可自行决定是否继续参加开（唱）标会议，投标人未参加开标的，视同认可开标结果）。投标人代表进入相应标段的开标会议区收听观看实时音视频交互效果并及时在讨论组中反馈，未按时加入开标会议区并完成扫码登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开标全过程提疑的权利，投标人将无法看到解密指令、无效投标及澄清、开（唱）标等实时情况，并承担由此导致的一切不利后果。 开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切不利后果。 |
| 5.2 | 开标程序 | 详见投标须知5.2条 |
| 5.2.2 | 投标文件解密时间 | 投标人解密时间限定在开标大厅系统发出投标文件解密指令后15分钟内完成，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人放弃本次投标（无效投标），系统内投标文件将被退回；因招标人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。（友情提示：进行解密的时候，应使用生成投标文件的CA锁进行操作，否则无法完成解密。） |
| 6.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人或5人以上单数； 专家：5人或5人以上单数； 评标专家确定方式：电脑随机抽取 |
| 6.3 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 8.1 | 是否授权评标 委员会确定中标人 | □是 否 |
| 8.3 | 履约保证金 | 履约保证金的形式：转账、履约担保或者投标人基本账户开户行出具的银行保函、保险公司保险单。 履约保证金的金额：中标价的10%。 注：对提供＂信用中国(江苏盐城)＂备案的第三方信用报告AA评级及以上采购供应商，免收履约保证金或履约保证金缴纳比例降低，合同订立前需提供相关证明材料 履约保证金退还：该项目供货完成并验收合格后一周内退还。 |
| 10.1 | 付款方式 | （1）合同签订后预付合同价款的10%； （2）经招标人验收，制造商开始进行锅炉生产付锅炉设备价款的20%； （3）锅炉设备供货到现场经初步验合格后付至锅炉设备价款的60%； （4）全部项目安装完毕并经调试、验收合格付至合同价款的80%； （5）余款作为质量保证金，质保期内无质量问题一年支付一次，支付额为结算总额*20%/质保年限，质保期满时结清。 |
| 10.2 | 收费标准 | 本项目招标代理费向中标单位收取，依据苏招协【2022】002号文件规定货物类标准、苏建价协（2022）7号文件标准缴纳；请投标人考虑在投标报价中，但不单列；请投标人考虑在投标报价中，但不单列。 |
| 11 | 解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明。当发现的不明确或不一致，在招标文件中有明确规定的，评标委员会应按已明确的规定评标；当发现的不明确或不一致，在招标文件中没有明确规定时： ⑴凡是构成合同文件组成内容的不明确或不一致，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释； ⑵凡不是构成合同文件组成内容的不明确或不一致，除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释。同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，影响评审的，剔除该因素进行评审；其它情形的，以现行法律法规约定为准；凡同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。 ⑶按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |  |
| 12 | 1、本招标文件时间均以中华人民共和国北京时间为准，所涉及金额的币种均为人民币。 2、凡参与本项目投标的投标人，视同已踏勘过项目现场和研究了本招标文件的所有内容，并无保留地接受招标文件的所有条款（含招标答疑、补充通知等）。 3、为防止因开标前集中上传投标文件造成的网络拥堵，导致投标人无法在投标截止时间前成功上传投标文件，建议投标人在开标前尽早将投标文件上传到新点电子交易平台-大丰政府采购系统（网址：https://www.etrading.cn/BREpointSSO/login/oauth2login）。 4、请统一使用最新版本的投标文件编制工具制作投标文件，相应软件请至新点电子交易平台（https://www.etrading.cn/），点击右侧“常用下载”，选择“投标工具”进行下载（网址：https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Ztb&ZtbSoftXiaQuCode=0128&ZtbSoftType=tballinclusive），投标文件制作视频学习地址：https://www.etrading.cn/bszn/015005/015005002/20211227/80e55434-c70a-4a10-923e-641aa639269e.html。目前投标人使用投标文件制作工具制作投标文件时，无需电子签章。 5、因本项目采用全程电子化及不见面开标模式，故招标人特别说明如下： ①、不见面开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。 ②、本项目招投标文件均用专用招投标工具软件编制，并通过网上招投标平台完成招投标过程。投标人投标文件的编制和提交，应依照招标文件的规定进行。如未按招标文件要求编制、提交电子投标文件，将有可能导致无效投标，其不利后果由投标人自行承担。不见面开标操作教程详见http://js.etrading.cn/EpointBidOpening/bidopeninghallaction/hall/login。投标人如对正确使用招投标专用工具软件有疑问的，请尽早和软件公司的服务人员联系，他们会根据投标人要求，提供必要的培训和技术支持。平台使用问题、投标文件制作工具使用问题请在工作时间联系新点公司，联系电话：4009280095-5或者联系本项目招标代理，联系电话：13851337203。 ③、为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等；建议投标人具备的软件设施有：IE浏览器（版本必须为11及11以上），江苏省互联互通版驱动版本。为保证交互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，其产生的不利后果由投标人自身承担。 6、本招标文件未尽事宜，按国家和省法律法规、规章要求处理。 7、本招标文件的解释权归招标人所有。 |  |

特别提醒：

- 招标人会根据招标需要，可能会不定期在大丰公共资源电子交易平台发布该项目补充答疑等澄清修改文件，请各投标人自行网上查寻，未能及时查阅响应而影响投标的，结果由投标人负责。

- 1.总则

### 1.1 项目概况

1.1.1根据有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，本项目所属行业划分为 工业 行业，现对本 货物 采购项目进行招标。

1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、交货期或工期和质量要求

1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2本招标项目的交货期或工期：见投标人须知前附表。

1.3.3本招标项目的交货或服务地点：见投标人须知前附表。

1.3.4本招标项目的质量要求及验收标准：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备的资格要求见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中参加投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人的附属机构（单位）；

（2）为本标段的监理人；

（3）为本标段的代建人；

（4）为本标段提供招标代理服务的；

（5）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构的单位负责人为同一个人的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（7）与本标段的其他申请人的单位负责人为同一个人的；

（8）与本标段的其他申请人之间存在控股、管理关系或母公司、全资子公司关系的；

（9）法律法规规定的其他情形。

### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1招标人不组织投标人踏勘现场，投标人可以自行对项目现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人向投标人提供的有关项目现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

### 1.10 投标预备会

本项目不召开投标预备会。

### 1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

# 2.招标文件

### 2.1 招标文件组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）采购需求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当招标文件相互之间发生矛盾时，以后发出的文件为准。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清，招标人应当在7个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间前以“补充答疑”的形式在大丰公共资源电子交易平台（http://ggzy.dafeng.gov.cn/dfweb/default.aspx）上公开发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，且澄清内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间前，招标人可以以“补充答疑”的形式在大丰公共资源电子交易平台（http://ggzy.dafeng.gov.cn/dfweb/default.aspx）上修改招标文件。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，且修改内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

- 2.4 投标人提出异议截止时间

2.4.1 潜在投标人对招标文件有异议的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

# 3.投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件组成见“投标人须知前附表”；

3.1.2 招标文件“第六章 投标文件格式”有规定格式要求的，投标人应按规定的格式填写并按要求提交相关的证明材料。

### 3.2 投标报价

3.2.1投标报价应包含本招标文件中的全部内容所需的所有费用。

3.2.2投标人按投标人须知前附表的具体规定进行报价。

3.2.3招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价见投标人须知前附表。

3.2.4计价方式

### 投标报价是履行合同的最终结算单价，应包括完成本项目实施期间所必须的货款、加工制造、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、指导安装、调试、保修、保险、利润、税金、货到就位（按招标人要求运送、堆放）、货物到现场后直至验收前的保管、风险费、售后服务、资金成本、招标代理费等所需的为完成本项目全部费用的价格体现。投标所报单价为最终结算单价，因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标单位所报单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表第3.3.1条规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人应通知所有投标人延长投标有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

### 3.4投标保证金

参照执行苏财购[2020]52号文《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》，本项目不需要缴纳投标保证金。

### 3.5 资格审查资料

3.5.1 投标人投标文件中提供的以下资格审查资料必须为原件扫描件或复印件加盖投标单位鲜章（或电子证照），关键信息齐全、清晰可辨(钢印除外)。

（1）投标人有效的营业执照。

（2）《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件（提供声明函）。

（3）若投标人为生产企业需具有市场监督管理部门核发的“锅炉制造（B）”及以上特种设备生产许可证和锅炉安装（B）”及以上特种设备安装许可证；若投标人为经营企业具有锅炉安装（B）”及以上特种设备安装许可证，并同时提供锅炉制造商的“锅炉制造（B）”及以上特种设备生产许可证。

特别提醒:

1、因上述扫描件不清晰无法辨认、或提供的关键信息不全、更新不及时导致被采购人或评标委员会评委认定为无效投标的，其不利的后果由投标人自行承担。

2、因资质换证就位或其他非主观原因显示上述证书过期的，主管部门对证书有效期延长有特殊规定的，投标时需提供相关说明，资格审查方予通过。

3、若中标候选人上述有关证书有效性被质疑的，被质疑人出具发证机关证明或通过二维码或证书查询系统能够证明有效即可。

4、采购人或评标委员会的审查或评审仅针对投标文件提交截止时间前投标人提交的投标文件（包含以链接形式提供的附件资料）进行审查或评审，投标人后续撤回、修改、补充、更新、作废诚信库信息，不影响按照投标文件提交截止时间前投标人提交的投标文件形成的审查或评审结果。投标人若需要更正投标资料信息，应在投标文件提交截止时间前撤回投标文件，重新勾选投标资料后上传。投标文件提交后，投标人不得对投标资料信息进行改动。

- 3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要可自行增加，作为投标文件的组成部分。

3.6.2 电子投标文件应使用“新点电子交易平台-大丰政府采购系统”可接受的投标文件制作工具进行编制和加密，并在投标文件提交截止时间前上传至“新点电子交易平台-大丰政府采购系统”中。

3.6.3 投标文件中涉及从企业诚信库中获取的材料见本章第3.1.1项，投标人应在相应章节中建立相应链接（点击后可自动进入企业诚信库查看相应原件扫描件，并作为投标文件组成部分）。对已在投标文件中链接的企业诚信库材料进行更新的，投标文件须重新链接获取相应信息。

投标人有义务核查投标文件中相应链接，以及从企业诚信库中获取扫描件的有效性和真实性，如存在扫描件无效、不清晰、不完整或链接无效等情形的，投标人应及时更新企业诚信库相关材料，并重新链接获取相应信息。

必须从诚信库获取的材料，须通过互联网可以查询，未按本项要求从企业诚信库中获取的，视为未提供，在评标时该材料不予认可。

投标人须知前附表3.1.1条无需从诚信库勾选的材料，编制投标文件时直接提供扫描件上传至投标文件制作工具其他材料栏。

3.6.4投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

### 3.6.5补充内容：投标文件编制的其它要求详见投标人须知前附表。

### 3.7 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得提交备选投标方案。允许投标人提交备选投标方案的，只有中标候选人的投标人，其所提交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标候选人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

- 4.投标

- 4.1 投标文件的加密和数字证书认证

4.1.1 投标文件应使用数字证书认证并加密。

4.1.2 未按本章第4.1.1项要求加密和数字证书认证的投标文件，招标人拒收。

- 4.2 投标文件的提交

4.2.1 投标人应在招标文件规定的投标文件提交截止时间前完成投标文件的提交。电子档投标文件的提交是指使用新点电子交易平台-大丰政府采购系统在投标文件提交截止时间前完成投标文件的上传。

4.2.2 投标人提交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除招标文件另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。

4.2.4中标单位在中标结果公告后、领取中标通知书前必须提供与投标文件电子标书一致的纸质投标文件加盖投标人单位鲜红公章并装订成册（共五套：正本一套、副本四套）以供招标人、招标代理机构及公共资源交易中心存档。纸质投标文件应使用CA系统打印，且必须保证与评标时的电子标书完全一致。

4.2.5有下列情形之一的投标文件拒收并退回：

1）投标文件逾期提交的或者未在指定时间内完成投标文件解密的。

2）投标人CA锁无法解密投标文件的。

- 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标人须知前附表规定的投标文件提交截止时间前，投标人可以多次修改或撤回已提交的投标文件，最终投标文件以投标文件提交截止时间前完成上传至新点电子交易平台-大丰政府采购系统最后一份投标文件为准。

4.3.2 修改的投标文件应按照本章第3.6条、第4.2条规定进行编制和提交。

4.3.3投标文件提交截止时间之后，在投标有效期内，投标人不得修改或撤回投标文件。

# 5.开标

- 5.1 开标时间、地点和投标人参会代表

5.1.1详见投标人须知前附表规定的时间、地点和投标人参会代表；

- 5.2 开标程序

A、投标文件解密

投标文件提交截止时间后，招标人通过开标大厅系统发出投标文件解密的指令，投标人解密时间限定在开标大厅系统发出投标文件解密指令后15分钟内完成。投标人未按时完成投标文件解密或解密未成功的，均被视为投标人放弃本次投标（无效投标）。因投标人自身设备故障或自身原因导致无法完成投标的，对其形成的不利后果及责任由投标人自行承担。解密完成后，投标人可自行决定是否继续参加开（唱）标会议，投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

B、开（唱）标

1、宣布开标纪律；

2、宣布招标人、招标代理机构、招投标监管部门、交易中心出席开标会的有关人员姓名；

3、招标人（招标代理机构）导入投标文件；

4、当众唱标，宣读投标人名称、标段名称、质量标准、交货期（服务期）、报价、项目负责人及其他内容；

5、投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，由招标人答复并制作记录，未提出异议的视为认同；

6、开标会议结束。

- 5.3 特殊情况处理

5.3.1因“网上开评标系统”故障，开标活动无法正常进行时，招标人可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开标时间。“网上开评标系统”故障是指非投标人原因造成所有投标人电子投标文件均无法解密的情形。部分投标文件无法解密的，不适用该条款。

5.3.2 因投标人原因造成投标文件在规定的时间内未完成解密的，该投标将被拒绝。

5.3.3 投标人对开标有异议的，应当在开标系统中当场提出，招标人当场予以答复，并制作记录。

# 6.评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的，且在处罚期内。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

### 6.4无效标书条款

投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作为无效投标予以否决：

（1）投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

（2）投标文件中的投标函无企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

（3）如投标函由企业法定代表人委托代理人加盖印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

（4）投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

（5）投标文件技术规格中一般参数超出招标文件允许偏离的最大范围或最高项数的；

（6）投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的；

（7）投标文件的组成不符合招标文件要求的；

（8）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标货物报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

（9）与招标文件提供的货物（设备）清单中的清单数量或规格不相同的；

（10）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的，或交货期达不到招标文件规定期限的要求；

（11）明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

（12）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

（13）投标文件提出的工程验收、计量、价款结算和付款方式不能满足招标文件要求或招标人不能接受；

（14）不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

（15）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（16）投标人投标文件中提供的资格审查资料非有效原件扫描件或复印件加盖投标单位鲜章（或电子证照），关键信息不齐全、不清晰可辨(钢印除外)；

（17）未按招标文件要求提供电子投标文件，或者电子投标文件未能解密或超时解密的。因招投标系统故障因素导致所有投标电子投标文件均不能解密的除外。

（18）凡招标文件未明确的无效标条件，评标委员会不得作为判定无效标的依据，评标委员会也不得以不符合招标文件中规定的其他实质性要求作为判定无效标的依据。

### 6.6重新招标

依法必须进行招标的项目，提交投标文件的投标人少于三个的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当依法重新招标。重新招标后投标人仍少于三个的，按国家有关规定需要履行审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，报项目审批、核准部门审批、核准后可以不再进行招标。

依法必须招标的项目评标委员会否决所有投标的，或者评标委员会否决一部分投标后其他有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争，决定否决全部投标的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当依法重新招标。

# 7.评标结果公示

7.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标人确定之日起2个工作日内在与招标公告相同的发布媒介上对评标结果进行公告。

7.2 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，供应商认为评标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章）。招标人自收到异议之日起7个工作日内作出答复。

# 8.合同授予

### 8.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

### 8.2中标通知

招标人在评标结果公示期结束后3日内向中标人发出中标通知书。

### 8.3 履约保证金

8.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式和招标文件“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。

8.3.2中标人不能按本章第8.3.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，给招标人造成的损失的，中标人还应当对损失予以赔偿。

### 8.4 签订合同

8.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格；给招标人造成的损失的，中标人还应当对损失予以赔偿。

所有产品供货前提供样品和检测报告，经甲方确认后组织供货，乙方无法按招标文件要求提供样品或检测报告达不到招标文件要求的，取消其中标资格，给甲方造成损失的，甲方有权追偿。

8.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

# 9.纪律和监督

### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公众利益或者他人合法权益。

### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

- 9.5 质疑

供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益采到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商提出质疑应当符合财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》相关规定。

- 9.6 投诉

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意的，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向盐城市斗龙港旅游度假集团有限公司提起投诉。提起投诉应当符合财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》相关规定。

### 9.7差别待遇或者歧视待遇现象

采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

（一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；

（二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；

（三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；

（四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；

（五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；

（六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；

（七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；

（八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

若有以上现象，评委将根据本招标文件相关条款执行。

# 10.招标人需要补充的其他内容

无。

- 11.解释权

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明。当发现的不明确或不一致，在招标文件中有明确规定的，评标委员会应按已明确的规定评标；当发现的不明确或不一致，在招标文件中没有明确规定时：

⑴凡是构成合同文件组成内容的不明确或不一致，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；

⑵凡不是构成合同文件组成内容的不明确或不一致，除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释。同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，影响评审的，剔除该因素进行评审；其它情形的，以现行法律法规约定为准；凡同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。

⑶按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

- 12.其他

1、本招标文件时间均以中华人民共和国北京时间为准，所涉及金额的币种均为人民币。

2、凡参与本项目投标的投标人，视同已踏勘过项目现场和研究了本招标文件的所有内容，并无保留地接受招标文件的所有条款（含招标答疑、补充通知等）。

3、本招标文件未尽事宜，按国家和省法律法规、规章要求处理。

4、本招标文件的解释权归招标人所有。

# 第三章 评标办法（综合评分法）

## 开标时特别说明：

## 本项目采用全程电子化及不见面开评标的模式，开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过盐城大丰开标大厅系统http://js.etrading.cn/EpointBidOpening/bidopeninghallaction/hall/login及相应的配套软硬件设备，完成远程解密、文件传输、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节，具体内容和规定详见招标文件。

## 1.评标方法

## 本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本招标文件规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐1-3名中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由评标委员会抽签确定。最低报价及任何单项因素的最优均不是中标的必要条件。

## 2.评审标准

2.1 初步评审

2.1.1形式评审标准

对投标文件的有效性、完整性进行评审。

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 投标人名称 | 与营业执照一致 |
| 投标承诺函 | 有法定代表人或其委托代理人签字(或盖章)并加盖投标单位公章 |
| 授权委托书 | 有法定代表人签字(或盖章)并加盖投标单位公章 |
| 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |

2.1.2资格审查（资格后审）

评标委员会对通过上一阶段评审的投标人资格对照招标文件投标须知第3.5项的规定要求进行审查，只有通过资格审查的投标人方可进行下一阶段的评审。

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
| 声明 | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件（提供声明函） |
| 资质要求 | 若投标人为生产企业需具有市场监督管理部门核发的“锅炉制造（B）”及以上特种设备生产许可证和锅炉安装（B）”及以上特种设备安装许可证；若投标人为经营企业具有锅炉安装（B）”及以上特种设备安装许可证，并同时提供锅炉制造商的“锅炉制造（B）”及以上特种设备生产许可证。 |

2.1.3 响应性审查

对招标文件要求的合同履行期限、质量标准、投标有效期、投标报价等实质性要求的响应性进行评审。

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 合同履行期限 | 符合招标文件相关约定 |
| 质量标准 | 符合招标文件相关约定 |
| 投标有效期 | 符合招标文件相关约定 |
| 投标价格 | 符合招标文件相关约定 |

### 2.2 详细评审（100分）

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 以有效投标文件的评标价算术平均值为A（若有效投标文件≥7家时，去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值为A；若有效投标文件≥10家时，去掉其中的二个最高价和二个最低价后取算术平均值为A） 评标基准价 =A×K，K值在开标时由招标人代表随机抽取确定，K值的取值范围为97%、97.5%、98%。 扣分标准： 有效投标文件的评标价等于评标基准价的得满分，有效投标文件的评标价相对评标基准价每低1%扣0.30分，每高1%扣0.45分；偏离不足1%的，按照插入法计算得分。 注：评标委员会在评标报告签字后，上述评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其他任何情形而改变，但评标过程中的计算错误可作调整。 | 30 |
| 2 | 技术参数 | 1.所供产品技术参数全部响应采购需求得30分。 2.技术要求中标注★号内容为重要参数需求，如有负偏离每项扣1分；其余内容为一般要求，有一项负偏离扣0.5分，直至扣完为止。 注：所有带★号的参数，必须在投标文件中提供有效证明材料。 | 30 |
| 3 | 企业体系 | - 投标人具有有效期内的：质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，有一项得1分，最高得3分；（以上证书需提供投标人加盖公章的证书彩色扫描件及官网查询结果截图。认证证书查询网址：全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page） - 锅炉生产厂商取得省级（含）及以上国家火炬计划重点高新技术企业证书（有效期内），得3分；否则不得分； - 锅炉生产商提供的供货产品具有被海外市场认可的得2分，投标人提供相应认可认证证书的得分，否则不得分； 4、锅炉制造商具有真空热水锅炉的温度智能控制软件系统得1分，如为制造商自行研发另得2分，以软件著作权登记证书为准，本项得分最高3分。 | 11 |
| 4 | 类似业绩 | 所投产品自2021年1月1日以来（合同签订日期为准）具有类似业绩，有一个业绩得基本分1分，每增加1个业绩加1分，最高得5分。（以提供加盖投标人公章的合同扫描件为准） 注：（1）中标后中标单位须提供合同原件提供采购人核查，未提供或提供不全或复印件与原件不一致，取消中标资格。 （2）类似业绩是指投标人具有在三级甲等综合性医院的供货业绩，供货至少包含锅炉，且合同总价不低于100万元。 | 5 |
| 5 | 质保期承诺 | 投标人承诺质保期为两年得基本分0.5分，在此基础上质保期每增加一年的，得1.5分，本项最高得分为5分。 | 5 |
| 5 | 实施方案 | 1、产品的总体质量及性能（6分）：针对产品综合质量、性能指标、技术参数、安全可靠性方案进行评审；打分区间为0-6分，以0.1分为一个计分单位，未提供此项内容的本项不得分。 2、供货进度及保障措施（6分）：有完善的供货计划、安装调试方案、培训方案、培训人员配备情况及实施方案的，评标委员会根据以上内容进行评审，打分区间为0-6分，以0.1分为一个计分单位，未提供此项内容的本项不得分。 3、售后服务(6分）：需提供齐全的售后服务方案，包含但不限于以下内容：售后服务承诺书、售后服务内容、售前售中售后服务方案、质保期内外售后服务、售后优惠条件、售后服务流程、售后服务规范等进行评分评审，打分区间为0-6分，以0.1分为一个计分单位，未提供此项内容的本项不得分。 | 18 |
| 6 | 诚信承诺书 | 投标文件中提供《盐城市大丰区政府招标采购供应商承诺书》的得 1 分，未提供的不得分。 | 1 |

3.评标程序

3.1 评标准备

3.1.1 评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到（或通过门禁系统签到）以证明其出席。

3.1.2 评标委员会成员首先推选一名评标委员会负责人，负责评标活动的组织领导工作。

3.1.3 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会负责人应组织评标委员会成员认真研究招标文件，未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

3.2 初步评审

3.2.1评标委员会依据本章第2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。

3.2.2投标文件不符合本章第2.1款评审标准的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作为无效投标予以否决。

3.2.3对照投标人须知6.4款，投标文件有上述情况之一，视为未能对招标文件作出实质性响应，凡招标文件未明确标明无效标条款的，评标委员会不得作为判定无效投标的依据。

3.2.4 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。

(1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2.5只有通过初步评审的投标文件才能进入详细评审。

3.3 详细评审

3.3.1 在详细评审发现符合“无效标书条款”的，应当作为无效投标予以否决，其投标报价亦不作为评标基准价A值的依据。

3.3.2 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.3.3 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.4 投标文件的澄清和补正

3.4.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

3.5 推荐中标候选人或直接确定中标人

3.5.1 除投标人须知前附表授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则:

评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据投标人须知前附表规定的中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。

3.6 提交评标报告

评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。

第四章  合同条款及格式

项目名称：中山医院苏北健康管理中心能源站冷热源设备——锅炉采购、安装、调试及伴随服务

项目编号：

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

甲、乙双方根据中山医院苏北健康管理中心能源站冷热源设备——锅炉采购、安装、调试及伴随服务公开招标的中标结果及中标通知书，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，签署本合同。

一、货物内容

1.项目名称：中山医院苏北健康管理中心能源站冷热源设备——锅炉采购、安装、调试及伴随服务

2.型号规格：详见投标文件

3.技术参数：按招标文件和投标文件中最优参数确定。

4.采购数量：详见采购需求

二、合同金额

本合同金额为人民币：（大写）                   （￥（小写）               元）。

三、质量要求及验收标准

相关质量验收规范合格标准，验收执行国家或行业最新标准、招标文件各项技术参数指标、投标文件投标承诺所达到的各项技术参数指标（招标文件、投标文件、国家或行业标准不一致处以最高标准执行）。

四、合同文件构成：

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）招标文件；

（2）中标通知书；

（3）投标文件；

（4）技术标准和要求；

（5）其他文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

五、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由采购人提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.甲方要求乙方在项目实施时须对原甲方提供招标方案予以深化设计（如有需要），其设计深度须满足项目实施要求，采购人根据需要送有关部门进行审查，该项费用已计入相应的投标单价及合价内，竣工结算时甲方不另行支付该项费用。

六、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

七、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于供应商且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

八、履约保证金

1、履约保证金的形式：

2、履约保证金的金额：

3、履约保证金的退还：该项目建设完成并验收合格后一周内退还。

九、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

十、质保

该项目所有采购设备一律原厂免费质保   年。

十一、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：   日历天完成全部供货并安装调试完毕。在此期限内，甲方按照合同要求对所有设备逐项进行功能测试，如有任何不满足项可责成乙方在三日内整改；整个项目逾期未完成或未按期整改到位的均视为违约。

2.交货方式：全部货物到现场安装调试完毕交付甲方。

3.交货地点：甲方指定地点。所有产品供货前提供样品和检测报告，经甲方确认后组织供货，乙方无法按招标文件要求提供样品或检测报告达不到招标文件要求的，取消其中标资格，给甲方造成损失的，甲方有权追偿。

4.保证货物使用及维修所需的全套技术资料和文件，至少应包括以下内容：货物清单；出厂合格证；进口件原产地证明文件（如有进口件）；操作的标识和中文标注；使用中文说明书；使用维修保养中文说明书；

5.其他必备材料和必备工具、货物等。

十二、付款方式及结算方式：

（1）合同签订后预付合同价款的10%；

（2）经招标人验收，制造商开始进行锅炉生产付锅炉设备价款的20%

（3）锅炉设备供货到现场经初步验合格后付至锅炉设备价款的60%；

（4）全部项目安装完毕并经调试、验收合格付至合同价款的80%；

（5）余款作为质量保证金，质保期内无质量问题一年支付一次，支付额为结算总额*20%/质保年限，质保期满时结清。

十三、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十四、质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准（如乙方投标标准高于招标标准的按乙方标准执行）向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还采购人支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在6小时内到达甲方指定现场。

4.在质保期内，乙方应对系统、设备出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.售后服务及要求：如在质保期内使用过程中发生质量问题，凡属一切自身质量缺陷所造成运行故障均免费维修或免费更换。

十五、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关规定及技术要求有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，接乙方通知甲方在五个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交付甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在进行使用前调试时，乙方需安排负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.乙方在设备安装调试过程中必须确保安全，乙方自行承担设备安装调试过程中的质量、任何状况下的安全责任，发生的一切问题和责任与甲方无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由乙方自理。若乙方不能及时处理所发生的问题和责任，并且影响到工程总体进度时，甲方有权处理相关事务，所发生的费用在支付合同款时作相应扣除。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

十六、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购人指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内，安装调试完毕后按设备清单逐一按序交付给甲方。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到48小时前通知甲方，以准备核验货物。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并安装调试完毕并经验收合格后视为交付，乙方同时须通知甲方货物已送达。

十七、违约责任

1.按该项目工期要求,乙方每逾期1天交付，应向甲方支付该项目合同总价的0.1％作为违约金，由甲方从待付合同款中进行相应扣除；逾期超过约定工期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付该合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续赔偿。

2.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定最低标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

3.甲方没延期1天支付合同价款，应向乙方支付该项目合同总价的0.1％作为违约金。

十八、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十九、争议解决

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，甲乙双方均有权向该项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

二十、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.甲方保留适度调整采购需求的权利，本项目最终按实际到场货物（设备）数量、乙方的投标单价结算。

3.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4.本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执正本壹份；副本贰份。

采购人：                                 供应商：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

日期：      年  月  日                   日期：      年  月  日

第五章  采购需求

本次招标内容为中山医院苏北健康管理中心能源站冷热源设备——锅炉采购、安装、调试及伴随服务，包括并不限于设备（材料）、运输、保险、指导安装、调试、检测直至验收合格、还包括售前售后服务等。

本项目的工期：合同签订后 55日历天内完成供货及安装， 30日历天内完成产品制造并供货到工地现场，货到现场后25日历天内完成设备安装、调试、并经验收合格。质量要求及验收的标准：国家或行业相关质量验收规范合格标准（招标文件、投标文件、国家或行业标准不一致处以最高标准执行）。

- 设备技术参数及要求

| 锅炉工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| 1 | 真空热水锅炉（双回路） | 锅炉为卧式全湿背式结构，大炉膛、波纹炉胆，内置双换热器，换热器材质要求：铜管换热（不接受不锈钢管换热器），换热器结构型式：列管（不接受U形管） 1、名称:真空热水锅炉（双回路） 2、设备编号：B-X15-01-03 3、主要参数： 空调供热额定供热量：2800KW 空调供热换热器：水量241m3/h、进水温度50℃、出水温度60℃、最大水阻力40kPa、工作压力1.0MPa 生活热水额定供热量：1400KW 生活热水换热器：水量60m3/h、进水温度60℃、出水温度80℃、最大水阻力40kPa、工作压力1.0MPa 电源：380-3-50 V-φ-Hz、电量：15KW 燃气及用量：燃料类型天然气、燃料耗量444.3m3/h、进气压力20-25kPa 机组：热效率≥94%、负荷调节范围30-100%、噪声85dB（A） 两用锅炉的各系统换热器负荷，均按锅炉满负荷深化配置 4、服务系统：空调供热、生活热水 5、含锅炉配套：1）锅炉燃烧器及燃气阀组；2）压力、温度显示及控制装置；3）每台锅炉控制箱提供锅炉房中控系统的通讯接口信号；4）配低碳燃烧器，NOx排放量≤30mg/m3；5）配烟道蝶阀；6）配气候补偿器 6、自带控制柜，另提供接口信号，包含相应电线及控制电缆 7、详尽参数见图纸 8、燃烧器品牌：利雅路、奥林、威索 9、控制柜元器件品牌：ABB、西门子、施耐德 | 台 | 3.000 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 2 | 真空热水锅炉 | 锅炉为卧式全湿背式结构，大炉膛、波纹炉胆，内置双换热器，换热器材质要求：铜管换热（不接受不锈钢管换热器），换热器结构型式：列管（不接受U形管） 1、名称:真空热水锅炉 2、设备编号：B-X15-04 3、主要参数： 额定供热量：2800KW 换热器：水量241m3/h、进水温度50℃、出水温度60℃、最大水阻力40kPa、工作压力1.0MPa 电源：380-3-50 V-φ-Hz、电量：7.5KW 燃气及用量：燃料类型天然气、燃料耗量296.3m3/h、进气压力15-20kPa 机组：热效率≥94%、负荷调节范围30-100%、噪声85dB（A） 4、服务系统：空调供热 5、含锅炉配套：1）锅炉燃烧器及燃气阀组；2）压力、温度显示及控制装置；3）每台锅炉控制箱提供锅炉房中控系统的通讯接口信号；4）配低碳燃烧器，NOx排放量≤30mg/m3；5）配烟道蝶阀；6）配气候补偿器 6、自带控制柜，另提供接口信号，包含相应电线及控制电缆 7、详尽参数见图纸 8、燃烧器品牌：利雅路、奥林、威索 9、控制柜元器件品牌：ABB、西门子、施耐德 | 台 | 1.000 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 3 | 真空热水锅炉 | 锅炉为卧式全湿背式结构，大炉膛、波纹炉胆，内置双换热器，换热器材质要求：铜管换热（不接受不锈钢管换热器），换热器结构型式：列管（不接受U形管） 1、名称:真空热水锅炉 2、设备编号：B-X15-05 3、主要参数： 额定供热量：1400KW 换热器：水量60m3/h、进水温度60℃、出水温度80℃、最大水阻力40kPa、工作压力1.0MPa 电源：380-3-50 V-φ-Hz、电量：5.5KW 燃气及用量：燃料类型天然气、燃料耗量148.1m3/h、进气压力15-20kPa 机组：热效率≥94%、负荷调节范围30-100%、噪声85dB（A） 4、服务系统：生活热水 5、含锅炉配套：1）锅炉燃烧器及燃气阀组；2）压力、温度显示及控制装置；3）每台锅炉控制箱提供锅炉房中控系统的通讯接口信号；4）配低碳燃烧器，NOx排放量≤30mg/m3；5）配烟道蝶阀；6）配气候补偿器 6、自带控制柜，另提供接口信号，包含相应电线及控制电缆 7、详尽参数见图纸 8、燃烧器品牌：利雅路、奥林、威索 9、控制柜元器件品牌：ABB、西门子、施耐德 | 台 | 1.000 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 4 | 离心式泵 | 1、名称:主体冷热源水泵（单吸卧式离心泵） 2、设备编号：HP-X15-1F-01-05 3、主要参数： 水温差：10℃、计算流量：241m3/h、计算阻力：38.5m/H2O、选型流量：265m3/h、选型扬程：38.5m/H2O、工作压力：1.0MPa、转速：1450RPM、电源：380-3-50 V-φ-Hz、电机功率：37KW、最低效率：85%、变频 4、耗电输冷（热）比EC（H）R：EC（H）R：0.0133、判定值：0.0135 5、减振方式：减震台座 6、4用1备，自带控制箱 7、服务系统：空调热水泵 8、详尽参数见图纸 9、推荐品牌：格兰富、凯士比、赛莱默、威乐 | 台 | 5.000 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 5 | 离心式泵 | 1、名称:主体冷热源水泵（单吸卧式离心泵） 2、设备编号：HHP-X15-1F-01-05 3、主要参数： 水温差：20℃、计算流量：120m3/h、计算阻力：40.8m/H2O、选型流量：132m3/h、选型扬程：40.8m/H2O、工作压力：1.0MPa、转速：1450RPM、电源：380-3-50 V-φ-Hz、电机功率：18.5KW、最低效率：80%、变频 4、减振方式：减震台座 5、4用1备，自带控制箱 6、服务系统：生活热水泵 7、详尽参数见图纸 8、推荐品牌：格兰富、凯士比、赛莱默、威乐 | 台 | 5.000 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 6 | 定压排气装置 | 1、名称:定压排气装置 2、设备编号：EXT-X15-1F-02 3、主要参数： 排气处理量：150m3、适用水温：80℃、系统工作压力：1.0MPa、有效容积：1000升、 水泵：流量：3.7m3/h、启动压力：26m/H2O、停止压力：59m/H2O、电源：380-3-50 V-φ-Hz、功率：3.0KW 4、备注：一体式机组，罐体常压；连续强制真空排气功能；双泵配置 5、服务系统：空调热水系统 6、安装位置：1#锅炉房 7、自带控制箱 8、详尽参数见图纸 9、推荐品牌：山东润和、烟台荏原、山东陆丰、山东鼎森 | 套 | 1.000 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 7 | 定压排气装置 | 1、名称:定压排气装置 2、设备编号：EXT-X15-1F-03 3、主要参数： 排气处理量：150m3、适用水温：80℃、系统工作压力：1.0MPa、有效容积：500升、 水泵：流量：1.3m3/h、启动压力：20m/H2O、停止压力：60m/H2O、电源：380-3-50 V-φ-Hz、功率：3.0KW 4、备注：一体式机组，罐体常压；连续强制真空排气功能；双泵配置 5、服务系统：生活热水系统 6、安装位置：1#锅炉房 7、自带控制箱 8、详尽参数见图纸 9、推荐品牌：山东润和、烟台荏原、山东陆丰、山东鼎森 | 套 | 1.000 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 8 | 自动加药装置 | 1、名称:自动加药装置 2、设备编号：CHT-X15-1F-02 3、主要参数： 系统流量：559m3/h 加药泵：流量：2.2l/h、系统入口压力：100m/H2O、电源：220-1-50 V-φ-Hz、功率：0.5KW、数量2台 4、配用仪表：腐蚀在线监测控制器、PH在线检测仪、双信号电导率在线检测仪、自动控制系统PLC 5、服务系统：空调热水系统 6、安装位置：1#锅炉房 7、自带控制箱 8、详尽参数见图纸 9、推荐品牌：山东润和、烟台荏原、山东海润达、山东百川、泰安先科 | 套 | 1.000 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 9 | 自动加药装置 | 1、名称:自动加药装置 2、设备编号：CHT-X15-1F-03 3、主要参数： 系统流量：192m3/h 加药泵：流量：2.2l/h、系统入口压力：100m/H2O、电源：220-1-50 V-φ-Hz、功率：0.5KW、数量2台 4、配用仪表：腐蚀在线监测控制器、PH在线检测仪、双信号电导率在线检测仪、自动控制系统PLC 5、服务系统：空调热水系统 6、安装位置：1#锅炉房 7、自带控制箱 8、详尽参数见图纸 9、推荐品牌：山东润和、烟台荏原、山东海润达、山东百川、泰安先科 | 套 | 1.000 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 10 | 分离器 | 1、名称:空气分离器 2、设备编号：ACS-X15-1F-02 3、类型：一体式机组 4、主要参数： 最大水容量：200m3、使用温度0~100℃、最大工作压力2.0MPa、电源：380-3-50 V-φ-Hz、效率：80%、功率：2.2KW 5、备注：一体式机组，连续强制真空（雾化喷射）排气功能 6、服务系统：空调热水系统 7、安装位置：1#锅炉房 8、详尽参数见图纸 9、推荐品牌：山东润和、烟台荏原、福瑞科、欧埃泰科 | 台 | 1.000 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 11 | 分离器 | 1、名称:空气分离器 2、设备编号：ACS-X15-1F-03 3、类型：一体式机组 4、主要参数： 最大水容量：200m3、使用温度0~100℃、最大工作压力2.0MPa、电源：380-3-50 V-φ-Hz、效率：80%、功率：2.2KW 5、备注：一体式机组，连续强制真空（雾化喷射）排气功能 6、服务系统：生活热水系统 7、安装位置：1#锅炉房 8、详尽参数见图纸 9、推荐品牌：山东润和、烟台荏原、福瑞科、欧埃泰科 | 台 | 1.000 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 12 | 前置过滤装置 | 1、名称:前置过滤、软化装置、出水量4t/h | 套 | 1.000 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 13 | 钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:空调热水供水管 3、材质:无缝钢管（内镀化学膜） 4、规格、压力等级:φ219*6.0mm 5、连接形式:焊接 6、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7、推荐品牌:天津友发、上海劳动、鞍钢、宝钢、利达 | m | 85.340 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 14 | 钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:空调热水供水管 3、材质:无缝钢管（内镀化学膜） 4、规格、压力等级:φ273*7.0mm 5、连接形式:焊接 6、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7、推荐品牌:天津友发、上海劳动、鞍钢、宝钢、利达 | m | 94.850 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 15 | 钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:空调热水供水管 3、材质:无缝钢管（内镀化学膜） 4、规格、压力等级:φ426*9.0mm 5、连接形式:焊接 6、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7、推荐品牌:天津友发、上海劳动、鞍钢、宝钢、利达 | m | 10.970 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 16 | 钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:空调热水供水管 3、材质:螺旋缝焊接钢管（内镀化学膜） 4、规格、压力等级:φ480*9.0mm 5、连接形式:焊接 6、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7、推荐品牌:天津友发、上海劳动、鞍钢、宝钢、利达 | m | 21.920 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 17 | 钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:空调热水回水管 3、材质:无缝钢管（内镀化学膜） 4、规格、压力等级:φ219*6.0mm 5、连接形式:焊接 6、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7、推荐品牌:天津友发、上海劳动、鞍钢、宝钢、利达 | m | 153.570 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 18 | 钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:空调热水回水管 3、材质:无缝钢管（内镀化学膜） 4、规格、压力等级:φ273*7.0mm 5、连接形式:焊接 6、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7、推荐品牌:天津友发、上海劳动、鞍钢、宝钢、利达 | m | 96.100 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 19 | 钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:空调热水回水管 3、材质:无缝钢管（内镀化学膜） 4、规格、压力等级:φ426*9.0mm 5、连接形式:焊接 6、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7、推荐品牌:天津友发、上海劳动、鞍钢、宝钢、利达 | m | 9.020 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 20 | 钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:空调热水回水管 3、材质:螺旋缝焊接钢管（内镀化学膜） 4、规格、压力等级:φ480*9.0mm 5、连接形式:焊接 6、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7、推荐品牌:天津友发、上海劳动、鞍钢、宝钢、利达 | m | 57.620 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 21 | 钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:生活热水供水管 3、材质:无缝钢管（内镀化学膜） 4、规格、压力等级:φ133*4.5mm 5、连接形式:焊接 6、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7、推荐品牌:天津友发、上海劳动、鞍钢、宝钢、利达 | m | 36.320 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 22 | 钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:生活热水供水管 3、材质:无缝钢管（内镀化学膜） 4、规格、压力等级:φ273*7.0mm 5、连接形式:焊接 6、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7、推荐品牌:天津友发、上海劳动、鞍钢、宝钢、利达 | m | 33.990 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 23 | 钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:生活热水回水管 3、材质:无缝钢管（内镀化学膜） 4、规格、压力等级:φ133*4.5mm 5、连接形式:焊接 6、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7、推荐品牌:天津友发、上海劳动、鞍钢、宝钢、利达 | m | 102.790 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 24 | 钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:生活热水回水管 3、材质:无缝钢管（内镀化学膜） 4、规格、压力等级:φ273*7.0mm 5、连接形式:焊接 6、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7、推荐品牌:天津友发、上海劳动、鞍钢、宝钢、利达 | m | 69.790 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 25 | 不锈钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水管 3、材质:薄壁不锈钢管（304） 4、规格、压力等级:DN25 5、连接形式:卡压连接 6、含管件 7、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 8、推荐品牌:深圳雅昌、江苏金羊、浙江正同、浙江纯雨、广州美亚、浙江共合 | m | 5.930 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 26 | 不锈钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水管 3、材质:薄壁不锈钢管（304） 4、规格、压力等级:DN50 5、连接形式:卡压连接 6、含管件 7、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 8、推荐品牌:深圳雅昌、江苏金羊、浙江正同、浙江纯雨、广州美亚、浙江共合 | m | 41.330 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 27 | 不锈钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水管 3、材质:薄壁不锈钢管（304） 4、规格、压力等级:DN80 5、连接形式:卡压连接 6、含管件 7、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 8、推荐品牌:深圳雅昌、江苏金羊、浙江正同、浙江纯雨、广州美亚、浙江共合 | m | 39.850 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 28 | 钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:补水管 3、材质:镀锌钢管 4、规格、压力等级:DN32 5、连接形式:丝扣 6、含管件 7、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 8、推荐品牌:天津友发、上海劳动、鞍钢、宝钢、利达 | m | 44.100 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 29 | 钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:膨胀水管 3、材质:镀锌钢管 4、规格、压力等级:DN32 5、连接形式:丝扣 6、含管件 7、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 8、推荐品牌:天津友发、上海劳动、鞍钢、宝钢、利达 | m | 42.420 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 30 | 钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:自动加药管 3、材质:PPR 4、规格、压力等级:DN32 5、连接形式:丝扣 6、含管件 7、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 8、推荐品牌:中财、金德、伟星 | m | 44.640 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 31 | 钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:排污管 3、材质:无缝钢管 4、规格、压力等级:φ159*5.0mm 5、连接形式:焊接 6、含管件 7、推荐品牌:天津友发、上海劳动、鞍钢、宝钢、利达 | m | 12.850 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 32 | 低压碳钢管件 | 1、名称:钢制管件 2、规格:DN125 3、连接方式:电弧焊 4、投标人需综合考虑三通、四通、弯头、大小头等不同种类管件的报价，结算时不再调整 | 个 | 30.000 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 33 | 低压碳钢管件 | 1、名称:钢制管件 2、规格:DN200 3、连接方式:电弧焊 4、投标人需综合考虑三通、四通、弯头、大小头等不同种类管件的报价，结算时不再调整 | 个 | 49.000 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 34 | 低压碳钢管件 | 1、名称:钢制管件 2、规格:DN250 3、连接方式:电弧焊 4、投标人需综合考虑三通、四通、弯头、大小头等不同种类管件的报价，结算时不再调整 | 个 | 46.000 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 35 | 低压碳钢管件 | 1、名称:钢制管件 2、规格:DN400 3、连接方式:电弧焊 4、投标人需综合考虑三通、四通、弯头、大小头等不同种类管件的报价，结算时不再调整 | 个 | 4.000 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 36 | 低压碳钢管件 | 1、名称:钢制管件 2、规格:DN450 3、连接方式:电弧焊 4、投标人需综合考虑三通、四通、弯头、大小头等不同种类管件的报价，结算时不再调整 | 个 | 28.000 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 37 | 管道刷油 | 1、除锈级别:手工除锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆两道、色漆一道 | m2 | 628.390 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 38 | 烟囱、烟道制作安装 | 1、名称:成品不锈钢保温烟囱 2、材质:不锈钢 3、烟囱直径:DN350 4、烟道构造形式:内层1.2mm厚，外层0.8mm厚304不锈钢材质，中间50mm厚硅酸铝保温层，排放量满足国标要求 5、含弯头、配防爆膜、雨帽、疏水阀 | m | 17.400 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 39 | 烟囱、烟道制作安装 | 1、名称:成品不锈钢保温烟囱 2、材质:不锈钢 3、烟囱直径:DN500 4、烟道构造形式:内层1.2mm厚，外层0.8mm厚304不锈钢材质，中间50mm厚硅酸铝保温层，排放量满足国标要求 5、含弯头、配防爆膜、雨帽、疏水阀 | m | 13.530 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 40 | 烟囱、烟道制作安装 | 1、名称:成品不锈钢保温烟囱 2、材质:不锈钢 3、烟囱直径:DN600 4、烟道构造形式:内层1.2mm厚，外层0.8mm厚304不锈钢材质，中间50mm厚硅酸铝保温层，排放量满足国标要求 5、含弯头、配防爆膜、雨帽、疏水阀 | m | 40.800 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 41 | 管架制作安装 | 1、名称:管道支架 2、材质:型钢（综合） | kg | 6536.000 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 42 | 金属结构刷油 | 1、除锈级别:手工除锈 2、油漆品种:防锈漆二道、调和漆二道 | kg | 6536.000 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 43 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种:难燃B1级发泡橡塑保温 2、绝热厚度:32mm 3、导热系数入≤0.0365W/m·K(20℃时)，阻因子不小于 8000，氧指数不小于 32%，烟密度小于等于 75%,密度不小于 64kg/m 4、管道外径:φ133以下 5、推荐品牌:阿乐斯、丹佛斯、华美、诺佛斯 | m3 | 2.320 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 44 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种:难燃B1级发泡橡塑保温 2、绝热厚度:45mm 3、导热系数入≤0.0365W/m·K(20℃时)，阻因子不小于 8000，氧指数不小于 32%，烟密度小于等于 75%,密度不小于 64kg/m 4、管道外径:φ133以下 5、推荐品牌:阿乐斯、丹佛斯、华美、诺佛斯 | m3 | 0.120 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 45 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种:难燃B1级发泡橡塑保温 2、绝热厚度:36mm 3、导热系数入≤0.0365W/m·K(20℃时)，阻因子不小于 8000，氧指数不小于 32%，烟密度小于等于 75%,密度不小于 64kg/m 4、管道外径:φ325以下 5、推荐品牌:阿乐斯、丹佛斯、华美、诺佛斯 | m3 | 16.800 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 46 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种:难燃B1级发泡橡塑保温 2、绝热厚度:50mm 3、导热系数入≤0.0365W/m·K(20℃时)，阻因子不小于 8000，氧指数不小于 32%，烟密度小于等于 75%,密度不小于 64kg/m 4、管道外径:φ325以下 5、推荐品牌:阿乐斯、丹佛斯、华美、诺佛斯 | m3 | 1.690 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 47 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种:难燃B1级发泡橡塑保温 2、绝热厚度:36mm 3、导热系数入≤0.0365W/m·K(20℃时)，阻因子不小于 8000，氧指数不小于 32%，烟密度小于等于 75%,密度不小于 64kg/m 4、管道外径:φ529以下 5、推荐品牌:阿乐斯、丹佛斯、华美、诺佛斯 | m3 | 0.840 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 48 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种:难燃B1级发泡橡塑保温 2、绝热厚度:40mm 3、导热系数入≤0.0365W/m·K(20℃时)，阻因子不小于 8000，氧指数不小于 32%，烟密度小于等于 75%,密度不小于 64kg/m 4、管道外径:φ529以下 5、推荐品牌:阿乐斯、丹佛斯、华美、诺佛斯 | m3 | 5.380 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 49 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种:难燃B1级发泡橡塑保温 2、绝热厚度:50mm 3、导热系数入≤0.0365W/m·K(20℃时)，阻因子不小于 8000，氧指数不小于 32%，烟密度小于等于 75%,密度不小于 64kg/m 4、管道外径:φ529以下 5、推荐品牌:阿乐斯、丹佛斯、华美、诺佛斯 | m3 | 0.350 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 50 | 阀门绝热 | 1、绝热材料:难燃B1级发泡橡塑保温 2、绝热厚度:40mm 3、规格:φ57以下 | 个 | 16.000 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 51 | 阀门绝热 | 1、绝热材料:难燃B1级发泡橡塑保温 2、绝热厚度:40mm 3、规格:φ133以下 | 个 | 44.000 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 52 | 阀门绝热 | 1、绝热材料:难燃B1级发泡橡塑保温 2、绝热厚度:40mm 3、规格:φ219以下 | 个 | 45.000 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 53 | 阀门绝热 | 1、绝热材料:难燃B1级发泡橡塑保温 2、绝热厚度:40mm 3、规格:φ325以下 | 个 | 4.000 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 54 | 防潮层、保护层 | 1、材料:铝皮 2、厚度:0.6mm | m2 | 827.810 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 55 | 管道刷油 | 1、标志色方式、品种:针对不同功能的管道刷不同颜色面漆，以示区分 2、具体要求详见图纸 | m2 | 827.810 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 56 | 法兰阀门 | 1、类型:蝶阀 2、规格、压力等级:DN100 3、连接形式:法兰连接 4、含法兰及法兰安装 5、推荐品牌:冠龙、埃美柯、竹箦 | 个 | 3.000 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 57 | 法兰阀门 | 1、类型:蝶阀 2、规格、压力等级:DN125 3、连接形式:法兰连接 4、含法兰及法兰安装 5、推荐品牌:冠龙、埃美柯、竹箦 | 个 | 22.000 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 58 | 法兰阀门 | 1、类型:蝶阀 2、规格、压力等级:DN200 3、连接形式:法兰连接 4、含法兰及法兰安装 5、推荐品牌:冠龙、埃美柯、竹箦 | 个 | 26.000 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 59 | 法兰阀门 | 1、类型:蝶阀 2、规格、压力等级:DN250 3、连接形式:法兰连接 4、含法兰及法兰安装 5、推荐品牌:冠龙、埃美柯、竹箦 | 个 | 3.000 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 60 | 法兰阀门 | 1、类型:闸阀 2、规格、压力等级:DN80 3、连接形式:法兰连接 4、含法兰及法兰安装 5、推荐品牌:冠龙、埃美柯、竹箦 | 个 | 2.000 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 61 | 螺纹阀门 | 1、类型:止回阀 2、规格、压力等级:DN32 3、连接形式:螺纹连接 4、推荐品牌:冠龙、埃美柯、竹箦 | 个 | 3.000 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 62 | 法兰阀门 | 1、类型:止回阀 2、规格、压力等级:DN80 3、连接形式:法兰连接 4、含法兰及法兰安装 5、推荐品牌:冠龙、埃美柯、竹箦 | 个 | 3.000 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 63 | 法兰阀门 | 1、类型:止回阀 2、规格、压力等级:DN125 3、连接形式:法兰连接 4、含法兰及法兰安装 5、推荐品牌:冠龙、埃美柯、竹箦 | 个 | 5.000 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 64 | 法兰阀门 | 1、类型:止回阀 2、规格、压力等级:DN200 3、连接形式:法兰连接 4、含法兰及法兰安装 5、推荐品牌:冠龙、埃美柯、竹箦 | 个 | 5.000 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 65 | 法兰阀门 | 1、类型:快速补水阀 2、规格、压力等级:DN80 3、连接形式:法兰连接 4、含法兰及法兰安装 5、推荐品牌:冠龙、埃美柯、竹箦 | 个 | 2.000 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 66 | 软接头（软管） | 1、名称:橡胶软接头 2、规格:DN125 3、连接形式:法兰连接 4、含法兰及法兰安装 5、推荐品牌:冠龙、埃美柯、竹箦 | 个 | 10.000 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 67 | 软接头（软管） | 1、名称:橡胶软接头 2、规格:DN200 3、连接形式:法兰连接 4、含法兰及法兰安装 5、推荐品牌:冠龙、埃美柯、竹箦 | 个 | 10.000 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 68 | 软接头（软管） | 1、名称:金属软接头 2、规格:DN200 3、连接形式:法兰连接 4、含法兰及法兰安装 5、推荐品牌:冠龙、埃美柯、竹箦 | 个 | 2.000 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 69 | 法兰阀门 | 1、类型:螺旋排污阀 2、规格、压力等级:DN125 3、连接形式:法兰连接 4、含法兰及法兰安装 5、推荐品牌:冠龙、埃美柯、竹箦 | 个 | 4.000 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 70 | 法兰阀门 | 1、类型:螺旋排污阀 2、规格、压力等级:DN200 3、连接形式:法兰连接 4、含法兰及法兰安装 5、推荐品牌:冠龙、埃美柯、竹箦 | 个 | 4.000 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 71 | 螺纹阀门 | 1、类型:截止阀 2、规格、压力等级:DN25 3、连接形式:螺纹连接 4、推荐品牌:冠龙、埃美柯、竹箦 | 个 | 4.000 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 72 | 螺纹阀门 | 1、类型:截止阀 2、规格、压力等级:DN32 3、连接形式:螺纹连接 4、推荐品牌:冠龙、埃美柯、竹箦 | 个 | 2.000 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 73 | 法兰阀门 | 1、类型:截止阀 2、规格、压力等级:DN80 3、连接形式:法兰连接 4、含法兰及法兰安装 5、推荐品牌:冠龙、埃美柯、竹箦 | 个 | 2.000 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 74 | 法兰阀门 | 1、类型:泄水阀 2、规格、压力等级:DN80 3、连接形式:法兰连接 4、含法兰及法兰安装 5、推荐品牌:冠龙、埃美柯、竹箦 | 个 | 24.000 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 75 | 法兰阀门 | 1、类型:Y型过滤器 2、规格、压力等级:DN125 3、连接形式:法兰连接 4、含法兰及法兰安装 5、推荐品牌:冠龙、埃美柯、竹箦 | 个 | 5.000 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 76 | 法兰阀门 | 1、类型:Y型过滤器 2、规格、压力等级:DN200 3、连接形式:法兰连接 4、含法兰及法兰安装 5、推荐品牌:冠龙、埃美柯、竹箦 | 个 | 5.000 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 77 | 螺纹阀门 | 1、名称:自动排气阀 2、规格、型号:DN50 3、推荐品牌:冠龙、埃美柯、竹箦 | 个 | 16.000 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 78 | 水表 | 1、名称:水表 2、型号、规格:DN80 3、连接形式:法兰连接 4、含法兰及法兰安装 5、推荐品牌:福州福达、福州东南、宁波埃美柯 | 个 | 1.000 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 79 | 焊接法兰阀门 | 1、类型:电动双位蝶阀 2、规格、压力等级:DN125 3、连接形式:法兰连接 4、含法兰及法兰安装 5、推荐品牌:沃茨（WATTS）、丹弗斯（DANFOSS）、西门子 | 个 | 4.000 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 80 | 焊接法兰阀门 | 1、类型:电动双位蝶阀 2、规格、压力等级:DN200 3、连接形式:法兰连接 4、含法兰及法兰安装 5、推荐品牌:沃茨（WATTS）、丹弗斯（DANFOSS）、西门子 | 个 | 6.000 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 81 | 焊接法兰阀门 | 1、类型:电动调节蝶阀 2、规格、压力等级:DN100 3、连接形式:法兰连接 4、含法兰及法兰安装 5、推荐品牌:沃茨（WATTS）、丹弗斯（DANFOSS）、西门子 | 个 | 1.000 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 82 | 焊接法兰阀门 | 1、类型:电动调节蝶阀 2、规格、压力等级:DN250 3、连接形式:法兰连接 4、含法兰及法兰安装 5、推荐品牌:沃茨（WATTS）、丹弗斯（DANFOSS）、西门子 | 个 | 1.000 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 83 | 盲堵板制作、安装 | 1、名称:盲板 2、材质及规格:碳钢 DN250 3、含法兰及法兰安装 | 个 | 4.000 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 84 | 盲堵板制作、安装 | 1、名称:盲板 2、材质及规格:碳钢 DN350 3、含法兰及法兰安装 | 个 | 4.000 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 85 | 盲堵板制作、安装 | 1、名称:盲板 2、材质及规格:碳钢 DN450 3、含法兰及法兰安装 | 个 | 4.000 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 86 | 流量仪表 | 1、名称:能量计 2、规格:DN250 3、含法兰及法兰安装 4、推荐品牌:沃茨（WATTS）、丹弗斯（DANFOSS）、西门子、横河、科隆 | 台 | 2.000 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 87 | 压力仪表 | 1、名称:压力表 2、推荐品牌:上仪四川、川仪、西仪、安森、远望 | 台 | 56.000 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 88 | 温度仪表 | 1、名称:温度计 | 支 | 20.000 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 89 | 法兰阀门 | 1、类型:压差旁通阀 2、规格、压力等级:DN200 3、连接形式:法兰连接 4、含法兰及法兰安装 5、推荐品牌:冠龙、埃美柯、竹箦 | 个 | 1.000 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 90 | 法兰阀门 | 1、类型:压差旁通阀 2、规格、压力等级:DN250 3、连接形式:法兰连接 4、含法兰及法兰安装 5、推荐品牌:冠龙、埃美柯、竹箦 | 个 | 1.000 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 91 | 传感器 | 1、名称:压力传感器 | 支 | 10.000 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 92 | 传感器 | 1、名称:温度传感器 | 支 | 12.000 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 93 | 传感器 | 1、名称:流量传感器 | 支 | 8.000 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 94 | 有害气体探测器 | 1、名称:有害气体探测器 | 支 | 1.000 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 95 | 给、排水附（配）件 | 1、名称:地漏 2、材质:不锈钢 3、型号、规格:DN150 | 个 | 2.000 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 96 | 给、排水附（配）件 | 1、名称:清扫口 2、材质:不锈钢 3、型号、规格:DN150 | 个 | 3.000 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 97 | 套管制作安装 | 1、类型:穿墙套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN300 4、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实 | 个 | 4.000 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 98 | 套管制作安装 | 1、类型:穿墙套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN350 4、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实 | 个 | 7.000 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 99 | 套管制作安装 | 1、类型:穿墙套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN600 4、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实 | 个 | 1.000 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 100 | 套管制作安装 | 1、类型:刚性防水套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN100 4、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实 | 个 | 1.000 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 101 | 套管制作安装 | 1、类型:刚性防水套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN200 4、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实 | 个 | 2.000 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 102 | 套管制作安装 | 1、类型:刚性防水套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN250 4、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实 | 个 | 2.000 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 103 | 套管制作安装 | 1、类型:刚性防水套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN300 4、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实 | 个 | 2.000 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 104 | 套管制作安装 | 1、类型:刚性防水套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN350 4、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实 | 个 | 3.000 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 105 | 套管制作安装 | 1、类型:刚性防水套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN500 4、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实 | 个 | 2.000 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 106 | 套管制作安装 | 1、类型:刚性防水套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN700 4、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实 | 个 | 2.000 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 107 | 系统调试 | 采暖工程和空调水工程 | 项 | 1.000 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 锅炉系统配电工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| 108 | 配电柜 | 1、名称:锅炉房启动柜C1 2、规格:含柜体、铜母排、电流表A1、电压表、电流表A2、负荷开关QL1、断路器QF1、浪涌后备保护器、浪涌SPD、电流互感器DL1、电流互感器DL2、接触器、变频器等所有元器件，具体参数详见设计施工图纸、并满足验收规范要求 3、应有明显配电箱编号及工艺配电类型永久标志 4、基础型钢形式、规格:10#槽钢 5、安装方式:落地安装 6、元器件推荐品牌:施耐德、西门子、ABB | 台 | 1.000 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 109 | 配电柜 | 1、名称:锅炉房启动柜C2 2、规格:含柜体、铜母排、电流表A1、电压表、电流表A2、负荷开关QL1、断路器QF1、浪涌后备保护器、浪涌SPD、电流互感器DL1、电流互感器DL2、接触器、变频器等所有元器件，具体参数详见设计施工图纸、并满足验收规范要求 3、应有明显配电箱编号及工艺配电类型永久标志 4、基础型钢形式、规格:10#槽钢 5、安装方式:落地安装 6、元器件推荐品牌:施耐德、西门子、ABB | 台 | 1.000 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 110 | 配电柜 | 1、名称:锅炉房启动柜D1 2、规格:含柜体、铜母排、电流表A1、电压表、电流表A2、负荷开关QL1、断路器QF1、浪涌后备保护器、浪涌SPD、电流互感器DL1、电流互感器DL2、接触器、变频器等所有元器件，具体参数详见设计施工图纸、并满足验收规范要求 3、应有明显配电箱编号及工艺配电类型永久标志 4、基础型钢形式、规格:10#槽钢 5、安装方式:落地安装 6、元器件推荐品牌:施耐德、西门子、ABB | 台 | 1.000 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 111 | 配电柜 | 1、名称:锅炉房启动柜D2 2、规格:含柜体、铜母排、电流表A1、电压表、电流表A2、负荷开关QL1、断路器QF1、浪涌后备保护器、浪涌SPD、电流互感器DL1、电流互感器DL2、接触器、变频器等所有元器件，具体参数详见设计施工图纸、并满足验收规范要求 3、应有明显配电箱编号及工艺配电类型永久标志 4、基础型钢形式、规格:10#槽钢 5、安装方式:落地安装 6、元器件推荐品牌:施耐德、西门子、ABB | 台 | 1.000 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 112 | 配电箱 | 1、名称:X15楼锅炉房电源 X15#/AP/1-GL配电箱 2、规格:含柜体、主开关、浪涌保护器、内部计量、断路器、分开关、熔断器、接触器、热继电器、变频器、空调/新风机组/风机节能控制器等所有元器件，具体参数详见设计施工图纸、并满足验收规范要求 3、应有明显配电箱编号及工艺配电类型永久标志 4、基础形式、材质、规格:10#槽钢基座 5、安装方式:落地安装 6、元器件推荐品牌:施耐德、西门子、ABB | 台 | 1.000 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 113 | 控制箱 | 1、名称:有害气体探测器监测机构控制箱 | 台 | 1.000 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 114 | 桥架 | 1、名称:托盘式防火桥架（普通） 2、规格:200*100 3、材质:钢制 带盖及隔板 4、推荐品牌:上海声升、鹏正、申捷、北京亿泰、颂力 | m | 25.350 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 115 | 桥架 | 1、名称:托盘式防火桥架（普通） 2、规格:600*200 3、材质:钢制 带盖及隔板 4、推荐品牌:上海声升、鹏正、申捷、北京亿泰、颂力 | m | 18.980 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 116 | 桥架 | 1、名称:托盘式防火桥架（防水） 2、规格:600*200 3、材质:钢制 带盖及隔板 4、推荐品牌:上海声升、鹏正、申捷、北京亿泰、颂力 | m | 53.440 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 117 | 铁构件 | 1、名称:桥架支吊架 2、材质:型钢(综合) | kg | 214.510 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 118 | 桥架抗震支架 | 1、名称:桥架抗震支架 2、按照《建筑机电工程抗震设计规范》要求设置抗震支架 3、推荐品牌:江苏森基、江苏洪恩、福建广威、浙江共合 | 套 | 3.000 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 119 | 配管 | 1、名称:镀锌钢管 2、规格:SC20 3、配置形式:砖混凝土结构明配 4、推荐品牌:天津友发、上海劳动、浙江金州、江苏金羊 | m | 2.000 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 120 | 配管 | 1、名称:镀锌钢管 2、规格:SC25 3、配置形式:砖混凝土结构明配 4、推荐品牌:天津友发、上海劳动、浙江金州、江苏金羊 | m | 4.240 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 121 | 配管 | 1、名称:镀锌钢管 2、规格:SC32 3、配置形式:砖混凝土结构明配 4、推荐品牌:天津友发、上海劳动、浙江金州、江苏金羊 | m | 456.100 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 122 | 配管 | 1、名称:镀锌钢管 2、规格:SC40 3、配置形式:砖混凝土结构明配 4、推荐品牌:天津友发、上海劳动、浙江金州、江苏金羊 | m | 148.470 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 123 | 配管 | 1、名称:镀锌钢管 2、规格:SC70 3、配置形式:砖混凝土结构明配 4、推荐品牌:天津友发、上海劳动、浙江金州、江苏金羊 | m | 90.830 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 124 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 2、规格:WDZA-KYJY-4*1.5mm2 3、材质:铜芯 4、敷设方式、部位:管道/桥架敷设 5、推荐品牌:远东、上上、宝胜 | m | 14.530 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 125 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 2、规格:WDZA-KYJY-12*1.5mm2 3、材质:铜芯 4、敷设方式、部位:管道/桥架敷设 5、推荐品牌:远东、上上、宝胜 | m | 381.200 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 126 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZA-YJY-4*10mm2 3、材质:铜芯 4、敷设方式、部位:管道/桥架敷设 5、推荐品牌:远东、上上、宝胜 | m | 236.820 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 127 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZA-YJY-3*35+16mm2 3、材质:铜芯 4、敷设方式、部位:管道/桥架敷设 5、推荐品牌:远东、上上、宝胜 | m | 168.900 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 128 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZA-YJY-5*4mm2 3、材质:铜芯 4、敷设方式、部位:管道/桥架敷设 5、推荐品牌:远东、上上、宝胜 | m | 258.840 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 129 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZA-YJY-5*10mm2 3、材质:铜芯 4、敷设方式、部位:管道/桥架敷设 5、推荐品牌:远东、上上、宝胜 | m | 98.550 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 130 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZA-YJY-4*120+70mm2 3、材质:铜芯 4、敷设方式、部位:管道/桥架敷设 5、推荐品牌:远东、上上、宝胜 | m | 263.230 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 131 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZA-YJY-4*150+70mm2 3、材质:铜芯 4、敷设方式、部位:管道/桥架敷设 5、推荐品牌:远东、上上、宝胜 | m | 103.330 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 132 | 配线 | 1、规格:WDZC-BYJ2.5mm2 2、材质:铜芯 3、配线形式:管内穿线 4、推荐品牌:远东、上上、宝胜 | m | 15.150 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 133 | 无端子外部接线 | 1、名称:无端子外部接线 2、规格:2.5mm2以内 3、安装部位:户内 | 个 | 6.000 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 134 | 控制电缆头 | 1、名称:控制电缆头 2、规格:6芯以内 | 个 | 1.000 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 135 | 控制电缆头 | 1、名称:控制电缆头 2、规格:12芯以内 | 个 | 20.000 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 136 | 电力电缆头 | 1、名称:电力电缆头 2、规格:6mm2以内 3、材质、类型:铜 4、安装部位:户内 5、电压等级（kV）:1 | 个 | 12.000 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 137 | 电力电缆头 | 1、名称:电力电缆头 2、规格:16mm2以内 3、材质、类型:铜 4、安装部位:户内 5、电压等级（kV）:1 | 个 | 16.000 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 138 | 电力电缆头 | 1、名称:电力电缆头 2、规格:3*35+16mm2 3、材质、类型:铜 4、安装部位:户内 5、电压等级（kV）:1 | 个 | 10.000 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 139 | 电力电缆头 | 1、名称:电力电缆头 2、型号:热缩式 3、规格:4*120+70mm2 4、材质、类型:铜 5、安装部位:户内 6、电压等级（kV）:1 | 个 | 5.000 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 140 | 电力电缆头 | 1、名称:电力电缆头 2、型号:热缩式 3、规格:4*150+70mm2 4、材质、类型:铜 5、安装部位:户内 6、电压等级（kV）:1 | 个 | 2.000 | 报价中含施工超高增加费及脚手架费 |
| 锅炉房及值班室地面、排水沟、设备基础 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 单位 | 工程量 | 备注 |
|  |  | 地面 |  |  |  |
| 141 | 回填方 | 1、密实度要求:符合设计要求 2、填方材料品种:素土 3、报价中需包含从室外运至室内回填的运土费用 | m3 | 43.590 |  |
| 142 | 混凝土楼地面 | 1、表面涂密封固化剂 | m2 | 317.370 |  |
| 143 | 混凝土楼地面（除排水沟、设备基础外） | 1、100厚C25细石砼，表面撒1：1水泥石子随打随抹光 2、1.5厚聚氨酯防水层（2道），沿墙上翻300mm（此项另列清单计算） 3、200厚C20细石砼找坡0.5%，坡向排水沟 4、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、100mm厚C15混凝土垫层 6、含模板制作及安装 | m2 | 317.370 |  |
| 144 | 细石混凝土楼地面（排水沟处） | 1、20厚C20细石砼找坡 2、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、100mm厚C15混凝土垫层 4、含模板制作及安装 | m2 | 28.530 |  |
| 145 | 细石混凝土楼地面（设备基础处） | 1、100厚C20细石砼 2、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、100mm厚C15混凝土垫层 4、含模板制作及安装 | m2 | 95.000 |  |
| 146 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、防水膜品种:聚氨酯防水 2、涂膜厚度、遍数:1.5mm厚，2道 3、反边高度:300mm | m2 | 467.070 |  |
| 147 | 止水坎 | 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、含模板制作及安装 | m3 | 0.130 |  |
|  |  | 排水沟 |  |  |  |
| 148 | 预埋铁件 | 1、钢材种类:Q235 | t | 0.630 |  |
| 149 | 零星项目一般抹灰 | 1、面层厚度、砂浆配合比:10mm厚1：2防水水泥砂浆 | m2 | 103.950 |  |
| 150 | 铸铁盖板 | 1、盖板规格型号:30mm厚铸铁盖板 | m2 | 27.520 |  |
|  |  | 设备基础 |  |  |  |
| 151 | 挖一般土方 | 1、土壤类别:由投标人踏勘现场后自行考虑 2、挖土深度:1.5m 以内 3、报价中需包含从室内运至室外堆放的运土费用 | m3 | 127.770 |  |
| 152 | 垫层 | 1、垫层材料种类、配合比、厚度:级配砂石 2、压实系数不小于0.94 | m3 | 150.320 |  |
| 153 | 设备基础 | 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、含模板制作及安装 | m3 | 28.500 |  |
| 154 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:HR400级钢筋，φ10以内 | t | 1.900 |  |

备注：

- 报价时可以不注明品牌，但在供货施工时，需提供表格中的推荐品牌的产品，否则，视为违约。

- 表格中的综合单价为全费用单价。包括税金、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、资料费等所有费用。

- 其他：

- （1）锅炉工程包含真空热水锅炉、成品不锈钢保温烟囱、水泵、定压排气装置、自动加药装置、空气分离器、前置过滤装置、各类管道（空调热水供水管、空调热水回水管、生活热水供水管、生活热水回水管、给水管、补水管、膨胀水管、自动加药管、排污管）、管道外保温、管道外包0.6mm铝皮保护层、管道支架、各类阀门及附件（蝶阀、闸阀、止回阀、橡胶软接头、金属软接头、螺旋排污阀、截止阀、泄水阀、Y型过滤器、自动排气阀、水表、电动双位蝶阀、电动调节蝶阀、压差旁通阀、盲板、能量计、压力表、温度计、压力传感器、温度传感器、流量传感器、地漏、清扫口、穿墙套管、刚性防水套管）、有害气体探测器、针对不同功能的管道刷不同颜色面漆以示区分等全部内容。

- （2）锅炉系统配电工程包含：锅炉房启动柜C1、锅炉房启动柜C2、锅炉房启动柜D1、锅炉房启动柜D2、X15楼锅炉房电源 X15#/AP/1-GL配电箱、锅炉房设备用电桥架、低压柜下口至控制柜至设备之间的电缆及配管等等全部内容。

（3）地面做法如下：

- 1）100厚C25细石砼，表面撒1：1水泥石子随打随抹光，表面涂密封固化剂

- 2）1.5厚聚氨酯防水层（2道），沿墙上翻300mm

- 3）200厚C20细石砼找坡0.5%，坡向排水沟

4）素水泥浆一道（内掺建筑胶）

5）100mm厚C15混凝土垫层

- 6）排水沟为地面浇筑混凝土时预留，排水沟计算防水涂料。

- 7）设备基础在地面做法基础上浇筑，地面做法留出设备基础厚度；设备基础部位在地面做法以下至基础垫层底标高间采用砂石回填。

- （4）地砖及墙面蜂窝隔音板以暂估价形式计入，结算时按照招标方签证确认的实际方法结算工程价款。

# 因锅炉总装完成后，招标人难以确认换热器的材质。所以，中标人在生产锅炉时，须通知招标人，招标人将委派相关人员到锅炉生产现场，对换热器的材质、结构、安装工艺进行拍照取证，以确保换热器满足招标要求。如中标人在锅炉生产过程中没有通知招标人到生产现场确认换热器的材质和结构，则视为中标人违约，中标人须承担违约责任。

# 第六章  投标文件格式

（本章仅提供有格式要求的材料模版，具体投标文件组成不限于以下材料，投标人需按“投标人须知”章节中“投标文件”的具体要求编制投标文件）

- 封面

- （项目名称及标段）   招标

- 投 标 文 件

- 项目编号：

- 投标人（盖章）：

- 日期：     年    月     日

格式一：

- 投标人的法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：       年    月      日

经营期限：

姓名：       性别：       年龄：       职务：

系（投标人）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印于此

投标人（盖章）：

日期：   年  月  日

格式二：

- 投标人的法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司的代理人，以本公司的名义参加（招标项目名称）的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人：                性别：           年龄：

单位：                  部门：           职务：

代理人无转委托权。特此委托。

法定代表人及授权委托人身份证复印于此

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

格式三：

- 投标函

（招标人名称）：

根据贵方为（项目名称）项目的招标文件,签字人（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件正本  份及副本  份；

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附投标分项报价表中规定的应提交和交付的投标总价为人民币大写：      ，小写：￥         元）。我方承诺在   天内完成。产品质量达合格标准。

2.我方已详细审查全部招标文件，包括有关澄清和补充说明（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

3.本投标文件有效期为自开标日起60个日历天。在这期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为买卖合同的附件。

4.我方愿意向招标人提供与本次招标的相关资料，并对其真实性、合法性、有效性负责。

5.我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守招标文件中对投标人的所有规定。

6.我方完全理解招标人有保留在授标之前任何时候根据评标委员会的意见接受或拒绝任何投标的权力，并完全理解招标人对此无解释的义务。

7.我方完全理解招标人不一定接受投标价最低的投标。

8.我方承诺在此次招标过程中涉及的一切应当保密的事项，不向任何第三方泄露，否则承担一切法律责任。

9.如果我方中标，我们将按招标人要求的时间节点供货和安装，严格按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

10.如果我方中标，为执行合同，我们将按照招标文件约定要求，接受招标人、监理及总承包等单位的管理、考核等。

11.与本次投标有关的一切往来信函请寄：

地址：                 传真：

电话：                 电子邮件：

投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

格式四：

- 开标一览表

| 招标项目名称 |  |
| --- | --- |
| 交付试用期 |  |
| 投标总价（元） |  |
| 项目负责人 |  |
| 备注 |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

- 2、投标费用包括本项目招标文件规定的一切费用。

- 3、以上报价应与投标函中、投标分项报价表中的价格相一致。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

格式五：

- 书面声明

我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第(一)至(六)项条件。

特此声明，如有虚假，贵方可取消我方参与本次项目投标资格。

投标人(盖章)：

法定代表人（或者负责人）或其授权委托人 (签字或盖章)：

时间：年 月 日

格式六：

商务条款偏离表

项目名称：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的 商务条款 | 投标文件的 商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

我方承诺：除上表中的偏离外，完全响应招标文件的其他条款。

投标人(公章) ：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：          年        月         日

- 投标分项报价明细表（格式自拟）

单位：元

| 序号 | 名称 | 全费用综合报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉工程 |  | 需附详细清单 |
| 2 | 锅炉系统配电工程 |  | 需附详细清单 |
| 3 | 锅炉房及值班室地面、排水沟、设备基础 |  | 需附详细清单 |
| 4 | 墙面蜂窝隔音消音铝板制作及安装 | 158580.00 | 全费用综合单价：200元/m2 数量：792.9m2，暂估，不可竞争。 |
| 5 | 防滑地面砖铺贴 | 64297.50 | 全费用综合单价：150元/m2 数量：428.65m2，暂估，不可竞争。 |
| 6 | 投标总报价 |  |  |

投标人(公章) ：

法定代表人（或者负责人）

或授权委托人（签字或盖章）：

日         期：        年      月       日

技术参数响应表（格式自拟）

项目名称：

| 序号 | 招标文件的 技术参数 | 投标参数 | 是否响应 | 对页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人(公章) ：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：          年        月         日

- 格式七：

- 盐城市大丰区政府招标采购供应商承诺书

为营造公开、公平、公正、诚实守信的政府招标采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本单位参加政府招标采购项目：

的招标采购活动，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府招标采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府招标采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府招标采购的投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网、公共资源交易平台中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府招标采购交易的良好秩序，与参与本次政府招标采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：           单位名称（盖章）：

年    月    日